温州市国有企业采购

采 购 文 件

项 目 编 号：wzcf-2021-042

项 目 名 称：康居物业在管项目建筑消防 设施维护保养

采 购 方 式：公开招标

采   购  人: 温州市康居物业管理有限公司

采购代理公司：浙江建航工程咨询有限公司

二〇二一年五月

目录

温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市康居物业管理有限公司康居物业在管项目建筑消防设施维护保养项目（自主）的采购公告	2

温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市康居物业管理有限公司康居物业在管项目建筑消防设施维护保养项目（自主）的征求意见公示	6

第一部分    投标供应商须知	7

一、说明	7

二、采购文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	11

五、开标、定标和评标	12

六、授予合同	14

第二部分    合同主要条款	17

第三部分    合同格式	36

第四部分    附件	38

第五部分    采购内容及要求	48

第六部分    评标原则及方法	55

注：采购文件中部分加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市康居物业管理有限公司康居物业在管项目建筑消防设施维护保养项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，浙江建航工程咨询有限公司受温州市康居物业管理有限公司的委托，就其康居物业有限公司在管项目消防设施维保服务以公开招标方式进行国有企业采购，欢迎国内合格的投标供应商前来投标。

一、项目编号：wzcf-2021-042

二、项目名称：康居物业在管项目建筑消防设施维护保养

三、项目性质：国企采购（非政府采购项目）

四、预算金额：163万元。

五、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标项内容 | 预算金额 （万元） | 最高限价 （万元） | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康居物业在管项目建筑消防设施维护保养一标段 | 55.4 | 55.4 | 在管项目建筑消防设施维保（详见采购文件） |
| 2 | 康居物业在管项目建筑消防设施维护保养二标段 | 54 | 54 | 在管项目建筑消防设施维保（详见采购文件） |
| 3 | 康居物业在管项目建筑消防设施维护保养三标段 | 53.6 | 53.6 | 在管项目建筑消防设施维保（详见采购文件） |

注：1、合同履行期限：详见采购文件相关部分。

2、为确保服务质量与供应商人力调配，本项目分三个标段采购，供应商需投标所有标段，同一供应商只能为一个标段的中标供应商，中标优先顺序为一标段、二标段、三标段。

六、投标人资格要求：

1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2.符合《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》从业条件；

3.谢绝联合体投标。

七、发售采购文件时间及地点：

1、报名时间及采购文件发售时间：自本公告公布日起至截标之前，报名单位准备好资料均可报名（上午：8:30-11:30 下午：14:30-16:30 双休日及法定节假日除外）。

2、报名方式：网上报名/现场报名（报名网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）（未注册的供应商请尽早注册，客服电话：400-881-7190），投标供应商报名成功后自行下载采购文件，还须将书面报名资料提交至采购代理机构并办理购买采购文件事宜。

3、报名及采购文件发售地点：温州市上美小区11幢1单元402室。

4、采购文件售价：人民币500元整(售后不退)

5、报名时须提交以下文件资料（须装订成册）

（1）报名单位介绍信或授权书；

（2）投标供应商有效的营业执照复印件（加盖单位有效公章）；

（3）投标供应商认为需要提供的其他资料。

八、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间：2021年6月22日9时30分(北京时间，下同)。

2、投标文件提交地点：温州市上美小区11幢1单元402室

3、开标时间：同投标截止时间。

4、开标地点：温州市上美小区11幢1单元402室

九、投标保证金及交付方式：

投标保证金：人民币陆仟元整;保证金缴纳截止时间:同投标截止时间。投标供应商缴纳投标保证金后，请携带保证金缴纳凭证（银行转账支票进账单、电汇单等，缴纳保证金用途必须注明项目名称）复印件在提交投标文件时递交给采购代理机构。

户名：政采云有限公司

账号：190001010400276210000002094

开户行：中国农业银行杭州西湖支行

十、其他事项：

1、采购公告期限：5个工作日，从公告在浙江政府采购网上发布的次日起算。

2、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司投诉。

3、温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行投诉回复。投标供应商认为温州市城市建设发展集团有限公司投诉回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

4、采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在供应商提起的质疑，采购人及采购组织机构将不予受理、答复。

5、供应商如对采购文件有疑问应按采购文件规定的询疑截止时间前提出，逾期提出的，采购组织机构可以不予受理、答复。

6、书面质疑受理地点：温州市上美小区11幢1单元402室，书面质疑受理人：戈工，质疑联系电话：0577-88129902。

7、为贯彻落实新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作要求，本项目根据浙江省、温州市等有关管理部门的规定，按照“不见面、少接触”的原则进行采购活动。具体办法如下：

鉴于目前疫情形势，投标人须在规定的投标文件递交截止时间前送到投标文件递交地点，递交人员不得超过1人，请戴口罩并根据届时最新规定出示绿色健康码（如需要）等，要求做好防护措施，人员距离保持至少一米，投标文件送到后不得聚集。

十一、联系方式

1、采购人：温州市康居物业管理有限公司

联系人：林先生

联系方式：0577—88660229

地址： 温州市鹿城区聚源路1号聚园楼1幢1201室1301室1401室

2、采购代理机构名称：浙江建航工程咨询有限公司

联系人：李明闯

联系方式：0577-88129902，15868774758，邮箱：17967411@qq.com

质疑联系人：戈工

联系电话：0577-88129902

地址：温州市上美小区11幢1单元402室

3、监督部门：温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会

业务联系电话：0577-88698005  公司监察电话：0577-88697098

集团业务举报：0577-88565186  集团纪检举报：0577-88568983

温州市康居物业管理有限公司

浙江建航工程咨询有限公司

2021年5月31日

# 温州市城市建设发展集团有限公司关于温州市康居物业管理有限公司康居物业在管项目建筑消防设施维护保养项目（自主）的征求意见公示

浙江建航工程咨询有限公司就康居物业在管项目建筑消防设施维护保养项目以公开采购方式采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、投标人资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3、影响温州市国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2021年6月5日下午17前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市上美小区11幢1单元402室，或先将扫描件及电子版发送至邮箱：17967411@qq.com，并同时将该原件书面寄至浙江建航工程咨询有限公司。

联系人：李明闯，联系电话：15868774758。

对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、附本项目采购文件

温州市康居物业管理有限公司

浙江建航工程咨询有限公司

2021年5月31日

- 第一部分    投标供应商须知

- 一、说明

- 本次采购是按照《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法律、法规组织和实施的。

- ▲合格投标人

2.1 、符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

2.2、符合《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》从业条件；

2.2、本项目谢绝联合体形式投标。

- 投标供应商代表

指全权代表投标供应商参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 投标费用

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、采购文件

- 采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 采购文件的澄清

  - 任何要求对采购文件进行澄清的投标供应商，均应以书面形式（信函、传真，下同）通知，但该通知在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以使采购人或采购代理机构收到，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各投标文件收受人或召开答疑会。如果采购文件澄清期内未收到有关澄清要求，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件有关表述以及未尽事宜如有异议，以采购人或采购代理机构解释为准。

- 采购文件的修改

  - 在投标截止期前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方  式进行修改，并在指定媒体上发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人、采购代理机构可以视采购的具体情况决定是否延长投标截止时间和开标时间，并在采购文件要求递交投标文件的截止时间前，将变更时间书面通知所有采购文件收受人，同时在发布采购公告的网站上发布变更公告。采购文件收受人收到变更时间的书面通知后，应立即书面回复确认已收到该通知。

  - 采购文件如有补充更正均见发布采购公告的网站所发布的更正通知。投标供应商须在开标前自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标，否则责任自负。

- 三、投标文件的编制

- 投标供应商应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标供应商自行承担。

- 投标供应商法律责任

  - 投标供应商应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标供应商提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 投标文件的构成：

  - 投标文件由技术资信标和商务（报价）标两部分构成：

3.1.1技术资信标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 附件一 |
| 2 | 资格证明文件 | 附件四 |
| 2.1 | 法定代表人资格证明书 |  |
| 2.2 | 法定代表人授权书 |  |
| 2.3 | 投标供应商情况表 |  |
| 2.4 | 有效营业执照 |  |
| 2.5 | 符合《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》从业条件的证明材料 |  |
| 2.6 | 投标供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录网页截图（采购公告发布之日至投标截止时间前） |  |
| 3 | 技术规格、商务条款偏离表 |  |
| 4 | 投标供应商综合实力 |  |
| 5 | 投标供应商2018年1月至今类似业绩 | 附件七 |
| 6 | 管理服务组织机构设置、运作流程、服务管理机制 |  |
| 7 | 维保实施方案 |  |
| 8 | 管理服务人员配备 | 附件六 |
| 8.1 | 拟派项目负责人资格情况表 |  |
| 8.2 | 项目服务人员汇总表 |  |
| 8.3 | 人员配备 |  |
| 9 | 各项管理规章制度 |  |
| 10 | 器材、工具配备 |  |
| 11 | 应急预案 |  |
| 11 | 增值服务 |  |
| 12 | 投标供应商认为需要提供的其他技术资料 |  |

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖有效的投标供应商单位公章。

3.1.2商务（价格）标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价一览表 | 附件二 |
| 2 | 投标分项报价表 | 附件三 |

  - 投标文件制作

- 投标供应商应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册，不允许以活页夹形式装订投标文件；

- 投标文件应有目录以及页码，以便评委检索；

- 技术资信标与商务（报价）标分别包装于各自标函袋中。

- 投标报价

4.1 投标报价指在承包区域内提供维保服务所需的人工费、标准附件及所有材料费用等需更换的设备及配件（模块）费用、专用工具、包装、交通费、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、维保服务人员差旅费等一切税金和费用。实行固定费用包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入投标报价。

4.2  投标供应商必须按附件中的投标报价一览表（均统一格式）的内容填写单价、优惠率及其他事项，并由法定代表人或授权代表签署。

4.3  所有投标报价均以人民币报价。

4.4  采购人不接受任何选择性报价，只允许一个报价。

4.5采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款、条件签订合同的权利。

4.6投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为没有实质性响应投标而予以拒绝。

4.7  最低报价不能作为中标的保证。

- 投标保证金

  - 投标供应商须提供由投标单位汇出的投标保证金，否则采购人将不接受其投标。

  - 投标供应商的投标保证金在中标人与采购人签订了采购合同并经送备案后政采云公司无息退还，未中标投标供应商的投标保证金将在中标公示期结束后由政采云公司无息退还。

  - ▲如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- 投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- 中标人未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- 中标人在规定期限内未能根据采购文件要求提供履约保证金；

- 投标供应商在采购文件中提供虚假材料，经评标委员会确认属实的。

- 经查实，投标供应商在本次采购活动中存在违法违规行为，或法律、法规规定的其他条件。

- 投标有效期

  - 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标供应商协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标供应商可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标供应商不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 投标文件的签署和规定

  - ▲投标供应商应提供技术资信标、商务（报价）标各一式六份的投标文件，分别装订成册。其中正本一份、副本五份，每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。投标文件无需分标段编制，只需编制一套投标文件。

  - 投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可为正本的复印件并加盖公章，为节约社会资源技术资信标建议采用双面打印。

  - 投标文件如有修改和增删必须由投标单位法定代表人或授权代表在修改和增删处旁签署或加盖公章，方才有效。

  - 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 投标文件的密封及标记

  - 投标供应商必须将投标文件的“技术资信标”“商务（报价）标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“技术资信标”和“商务（报价）标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号、并注明“开标时启封”字样。

  - 如果投标供应商未按上述要求密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封不负责任。

- 四、投标文件的递交

- 投标文件的递交

  - 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

  - ▲投标供应商如是法定代表人参加投标的，同时递交法定代表人有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），资格证明文件等，由评标委员会确认投标资格；

  - ▲投标供应商如是授权代表参加投标的，同时递交法定代表人授权书（原件）、授权代表有效身份证明（原件）、企业/事业单位法人营业执照复印件（加盖公章），资格证明文件等，由评标委员会确认投标资格。

- 投标文件的修改和撤回

  - 在投标截止时间前，投标供应商可以提出修改或撤回其投标，并以书面形式送达到采购人，但不得影响开标活动的正常进行。

  - “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

  - 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标供应商不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 发生下列情况之一的投标文件将拒收：

  - ▲在投标截止时间以后送达的投标文件；

  - 未购买采购文件；

  - 未递交投标保证金；

  - 未密封或未装订的投标文件及由于包装不妥在送达途中严重破损或失散的投标文件；

  - 以电讯形式递交的投标文件。

- 五、开标、定标和评标

- 评标委员会

采购人依法组建评标委员会。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法律、法规组织和实施的。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标供应商及与评标无关人员透露。如果投标供应商在评标过程中试图向采购人和评标委员会施加影响，其投标将被拒绝。

- 开标、评标

  - 采购人按采购文件规定的时间、地点开启技术资信标。开标前，由评标委员会首先检查技术资信标的密封情况，确认无误后开启技术资信标，然后由评标委员会对各投标供应商的法定代表人授权书、投标保证金缴纳情况、投标供应商法人代表或其授权代表有效身份证件、营业执照进行资格性审查确认。经审查确认通过的技术资信标由评委进行综合评审，审查确认未通过的技术资信标不予评审。

  - ▲在对各投标供应商的投标文件进行综合评审时，投标文件有下列情况之一的，经评标委员会认定后按无效标处理：

- 投标文件未按要求加盖单位公章、无法定代表人签字或其授权代表签字的；

- 不具备采购文件中规定资格要求的

- 明显不符合采购文件中主要技术要求、技术资信标准的；

- 投标文件内容不全或关键字迹模糊无法辨认的；

- 在技术资信标中出现投标报价的；

- 投标文件附有采购人不能接受的条件；

- 授权代表没有法定代表人合法、有效授权的；

- 评标委员会认定不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的；

  - 在综合评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

  - 评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中第五部分评标原则及方法制订的评标方法进行综合评定打分。

  - 评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

  - 开启商务（报价）标

- 开商务（报价）标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 宣布对各投标供应商代表有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术资信标得分情况。

- 检查有效投标供应商“商务（报价）标”的密封情况，确认无误后开启“商务（报价）标”，宣读“开标一览表”全部内容。宣读结束后，投标供应商代表应当场对宣读内容及记录结果在开标记录上进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，投标供应商代表未在开标记录上签字的，均视为对开标结果默许同意。

- 开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标供应商。

- 开商务（报价）标时，采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。

  - “商务（报价）标”开启后，由评标委员会对各投标供应商的商务报价进行核查，核查时发现投标报价内容不清楚可要求投标供应商书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

- 投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

- 如果投标供应商不接受对其价格错误进行修正，其投标将被拒绝。

- 投标文件的澄清

  - 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标供应商，评标委员会可以否决其投标。

  - 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标供应商则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 确定中标候选人

  - 为确保服务质量与供应商人力调配，本项目分三个标段采购，同一供应商只能为一个标段的中标供应商，中标优先顺序为一标段、二标段、三标段。评标委员会推荐各标段得分最高的供应商为各标段预中标供应商，如二标段得分最高的供应商为一标段预中标供应商，则推荐得分次高的供应商为二标段的预中标单位，以此类推（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

  - 采购人根据评标委员会的意见进行最终确认中标人。

  - 预中标供应商放弃中标；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，预中标供应商在本次采购活动中确实存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织采购。

  - 采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

- 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、授予合同

1、中标通知书

1.1中标人确定后，采购人将向中标人发出中标通知书。

1.2中标通知书是合同的一个组成部分,对采购人和中标人均具有同等法律效力。

2、授标时更改采购货物数量的权力

2.1采购人在授予合同时有权对采购货物的数量和服务在一定幅度范围内予以增加或减少,但不得对单价和其他的条款和条件作任何改变。

3、签订合同

3.1中标人应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

3.2在签订合同前，采购人有权在中标总价不变的前提下要求中标人对商务报价中的不平衡报价和缺漏项进行调整，如果中标人无合理理由拒绝调整，其中投标资格将被取消，保证金将不予退还，且将导致其它进一步的赔偿和处罚。

3.3采购文件、中标人的投标文件、投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经投标供应商和评委双方签字的询标纪要和中标通知书均作为合同附件。

3.4拒签合同的违约责任

中标人接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的，以违约处理，其投标保证金将不予退还。

4、履约保证金

4.1 中标人在签订合同时需提交履约保证金，履约保证金金额为合同总价的10%履约保证金可以是银行转账或保函。

4.2履约保证金用于补偿采购人因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

4.3履约保证金自合同签订生效之日起至合同履行完毕之日止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

5、质疑与投诉

5.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

5.2采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门投诉。

5.3投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人并由法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

5、采购代理服务费

5.1本次采购，采购代理服务费按包干价人民币玖仟元整由中标人在领取中标（成交）通知书之前将代理服务费用一次性支付给采购代理机构。

5.2采购代理服务费应该是以现金或银行转账形式支付。

采购代理服务费汇入以下账号：

开户银行：工行温州经济技术开发区支行教育新村分理处

开户名称：浙江建航咨询有限公司温州分公司

开户账号：1203006809000029533

- 第二部分    合同主要条款

为保障国家和人民生命财产安全，确保消防设备的正常运行。根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。具体内容如下：

- 维保服务工程名称与范围：

1、具体服务范围：详见《消防维保各项目标段汇总表》

第二条、维保服务内容、双方责任与义务。

1、甲方应有专人负责上述系统的日常管理，在系统出现故障的第一时间通知乙方；

2、甲方系统管理人员应在接受乙方培训后，能进行系统运行过程的简单判断，能在乙方的指导下，采取应急措施；

3、甲方应指定专人配合乙方维护保养工作的顺利开展；

4、甲方负责双方已经判断的非火灾报警（联动）系统故障产品进行厂家沟通，取得技术支持；

5、双方共同判断非保养范围内设备故障的情况，甲方应采取其他措施进行修复，确保维保范围内设备正常运行。

6、甲方收到乙方的《消防设施故障联系单》后应在2个月内给予答复。

（二）乙方责任范围：

1、乙方在接到甲方系统故障通知后，迅速采取必要措施使系统恢复正常。故障情况包括：

（1）火灾报警控制器故障（包括消防电源、消防广播、消防电话）；

（2）火灾报警现场设备故障（包括感烟探测器、感温探测器、信号输入模块、总线控制模块）。

2、乙方每月定期进行上门维护，具体维护内容如下：

（1）火灾报警控制主机各功能进行试验；

（2）对消防广播主机各功能进行试验；

（3）对消防电话主机各功能进行试验；

（4）对消防集中供电电源各功能进行试验；

（5）对灭火控制盘各功能进行试验；

（6）对多线联动控制盘各功能进行试验；

（7）对感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等报警设备进行报警功能试验；

（8）对消防广播、电源切换、送风口、排烟口、电梯迫降等控制设备进行联动功能试验；

（9）对消防水泵、喷淋水泵、正压送风机、排烟风机等重要消防控制设备进行消控室及现场手动（自动）启动功能试验；

（10）火灾事故照明及疏散指示灯进行巡查；

（11）对水源控制阀、报警控制装置进行目测巡检完好状况及开闭状态。

（12）对与消防支队报警联网功能进行测试。

3、每半年进行1次系统全面的试验，并由乙方出具相应的试验报告书，维护内容如下：

（1）月维护所有内容；

（2）测试所有智能探测器和手动报警的动作及确认灯显示；

（3）进行末端放水，测试水流指示器、压力开关报警后是否自动联动喷淋；

（4）测试消火栓按钮报警后是否自动联动消防水泵；

（5）测试感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮报警后是否自动联动切断非消防电源、启动消防广播、消防风机、电梯迫降等控制设备；

（6）备用电源供应系统进行3次主电源和备用电源自动切换实验。

4、乙方负责检查出发生问题的产品，即：火灾报警控制器（包括消防电源、消防广播、消防电话）、现场报警（包括感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、信号输入模块）和控制部件等。

5、乙方负责对火灾报警控制系统相关联动设备进行检查、判断设备是否处于正常状态，负责做出是否需要设备维护更换等结论，并协助甲方和生产厂家进行处理，确保系统与系统之间的连接。

6、乙方接到甲方故障通知后，8小时之内到达事故现场，并有效处理故障。

7、严格按照《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》规定要求履行义务。

8、乙方应在消防设施出现问题时，应开具《消防设施故障联系单》并反馈至甲方。

9、乙方工作人员须按照国家相关规定实施持证上岗，严格履行社保缴纳义务。作业期间需严格按照作业规范要求做好安全防范措施，确保安全施工，如安全事件，由乙方自行负责。

第三条、违约责任

1、对于系统原施工未完成部分或系统原有不符合消防规范和其他不完善部分，乙方向甲方提出书面意见后，因甲方未采纳而发生的重大损失（指消防监督部门处罚、客户投拆、甲方无法正常工作等），乙方不承担任何责任。

2、除前款外，乙方未尽到本合同中约定的维修保养义务，致使甲方蒙受损失的，乙方应承担赔偿责任。

第四条、其他条款：

1、乙方承诺其派往甲方工作的人员签定了劳动合同，缴纳了法律规定的社会保险以及工伤保险。无论何种原因，当乙方人员发生工伤事故或产生劳动争议（包括工伤待遇纠纷）时乙方必须首先申报工伤处理，甲方不承担相关费用；如果乙方未按规定参加工伤保险，或未及时申报工伤或拒绝申报工伤，给甲方造成的损失，甲方有权从对乙方的应付款中扣除，不足的部分可以向乙方追偿。

2、若甲方的系统因故增加或减少设备，本合同约定的服务费用不变。

3、任何因国家机关规定的收费，由甲方承担。

4、任保一方如提出解除合同，需以书面形式提前一个月通知对方，一个月期满合同相应终止。

5、该工程后续维护保养，乙方具有优先权。

6、乙方不得将本项目转包他人。

第五条、服务质量标准

详见附件一，附件二。

第六条、考核办法

详见附件三

附件一：服务中心需求标准

一、记录台账管理

1.提供年度维保计划；

2.维保工作需提供记录

3.全面试验需提供试验报告书。

二、维保标准及要求

1.乙方在接到甲方系统故障通知后，迅速采取必要措施使系统恢复正常。

2.乙方每月定期进行上门维护，具体维护内容如下：

（1）火灾报警控制主机各功能进行试验；

（2）对消防广播主机各功能进行试验；

（3）对消防电话主机各功能进行试验；

（4）对消防集中供电电源各功能进行试验；

（5）对灭火控制盘各功能进行试验；

（6）对多线联动控制盘各功能进行试验；

（7）对感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等报警设备进行报警功能试验；

（8）对消防广播、电源切换、送风口、排烟口、电梯迫降等控制设备进行联动功能试验；

（9）对消防水泵、喷淋水泵、正压送风机、排烟风机等重要消防控制设备进行消控室及现场手动（自动）启动功能试验；

（10）火灾事故照明及疏散指示灯进行巡查；

（11）对水源控制阀、报警控制装置进行目测巡检完好状况及开闭状态。

（12）对与消防支队报警联网功能进行测试。

3、每半年进行1次系统全面的试验，并由供应商出具相应的试验报告书，维护内容如下：

（1）月维护所有内容；

（2）测试所有智能探测器和手动报警的动作及确认灯显示；

（3）进行末端放水，测试水流指示器、压力开关报警后是否自动联动喷淋；

（4）测试消火栓按钮报警后是否自动联动消防水泵；

（5）测试感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮报警后是否自动联动切断非消防电源、启动消防广播、消防风机、电梯迫降等控制设备；

（6）备用电源供应系统进行3次主电源和备用电源自动切换实验。

4、乙方接到甲方故障通知后，8小时之内到达事故现场，并有效处理故障。

附件二：维保方案及维保计划

一、室内消防栓系统的维护保养

1、维修保养工作内容

1）检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2）检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

3）检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

4）检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

5）定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

6）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7）检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；

8）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

9)检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10)定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2、维修保养工作标准

1）消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

2）试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

3）各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

4）消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

5）消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

6）安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

7）减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

8）阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

9）止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

10）消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

3、维修保养工作计划

1）每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

2）每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

3）每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

4）每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

5）每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

6）每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7）每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤

器；

8）每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

9）每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

10）每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

二、自动喷水灭火系统的维护保养

1、维修保养工作内容

1）检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

2）检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3）检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

4）检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5）检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6）定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7）检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8）检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9）定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10）检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11）定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

2、 维修保养工作标准

1）楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

2）水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警。

地址正确；

3）喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

4）阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

5）喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

6）安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

7）喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

8）湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

9）阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

10）止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

11）喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。

3、 维修保养工作计划

1）每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

2）每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

3）每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

4）每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

5）每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

6）每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

7）每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

8）每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

9）每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

10）每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

11）每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

三、火灾自动报警系统的维护保养

1、维修保养工作内容

1）用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2）检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3）试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

4）检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5）检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6）检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7）检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

8）定期对备用电源进行 1～2 次充放电试验；1～3 次主和备用电源自动切

换试验；

9）定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10）定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11）定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

2、维修保养工作标准

1）探测器动作灵敏，报警准确；

2）主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

3）手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

4）主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

5）界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

6）电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

7）系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

8）主、备电源自动切换功能正常；

9）探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

10）报警主机控制程序正确，各项功能正常；

11）系统接地电阻符合规范或设计要求。

3、维修保养工作计划

1）每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

2）每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

3）每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

4）每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

5）每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

6）每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

7）每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

8）每季定期对备用电源进行 1～2 次充放电试验；1～3 次主和备用电源自动切换试验。

9）每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

10）每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

11）每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

四、1、每周检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

1）每半年手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

2）每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

五、防火卷帘的维护保养

1、维修保养工作内容

1）试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2）试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是

否正常；

3）试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

4）检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片

有无变形；

5）试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

2、维修保养工作标准

1）烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常；

2）现场和远程控制卷帘起、降功能正常；

3）防火卷帘控制器功能正常；

4）防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落；

5）防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。

3、 维修保养工作计划

1）每月试验感烟、感温探测器的联动卷帘降落的功能是否正常；

2）每月试验现场手动控制按钮的功能是否正常，试验防火卷帘远程启降功能是否正常；

3）每月试验防火卷帘控制器的功能是否正常；

4）每月检查试验卷帘导轨和转动机构运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形；

5）每月试验防火卷帘的联动功能是否正常，降落时消防中心有无显示。

六、 通讯系统的维护保养

1、维修保养工作内容

- 检查消防专用电话或插孔是否完好；

2）定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。

3）维修保养工作标准 2.6.2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

4）消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

5）维修保养工作计划

6）每周检查消防专用电话或插孔是否完好；

7）每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。

七、消防广播的维护保养

1、维修保养工作内容

1）试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2）检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

3）定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

4）试验消防广播的选层广播功能是否正常。

2、维修保养工作标准

- 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

- 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

- 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

- 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。

3、维修保养工作计划

1）每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

2）每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

3）每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

4）每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。

八、消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

1、维修保养工作内容

1）检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2）测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3）测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4）测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5）测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

6）测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7）检查试验联动警铃的功能是否正常；

8）检查试验联动广播的功能是否正常；

9) 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

10)定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

2、维修保养工作标准

1）风机风阀联动功能正常，动作准确；

2）防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

3）消防电梯人工迫降功能正常；

4）联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

5）各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

6）联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

7）联动警铃的功能正常；

8）联动广播的功能正常；

9）现场和远程启、停风机的控制功能正常；

10）风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。

3、维修保养工作计划

1）每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

2）每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

3）每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

4）每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

5）每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

6）每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

7）每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

8）每季检查试验联动广播的功能是否正常；

9）每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

10）每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；

九、水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

1、维修保养工作内容

1）检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2）检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

3）定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

4）定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验 1~3 次；

5）定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

6）定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7）定期添加或更换水泵的润滑油。

2、维修保养工作标准

1）水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

2）控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

3）控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

4）消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

5）水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

6）消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

7）水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。

3、维修保养工作计划

1）每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

2）每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

3）每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

4）每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验 1~3 次；

5）每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

6）每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

7）每季定期添加或更换水泵的润滑油。

十、应急疏散系统的维护保养

1、维修保养工作内容

1）检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2）检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3）检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

4）检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

5）测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

2、维修保养工作标准

1）防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

2）防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

3）防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

4）应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

5）应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。

3、维修保养工作计划

1）每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

2）每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

3）每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

4）每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

5）每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。

十一、移动式灭火器的维护保养

1、维修保养工作内容

1）检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2）检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

3）检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。

- 维修保养工作标准

1）移动式灭火器压力指针在绿区内；

2）移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

3）移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。

3、维修保养工作计划

1）每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

2）每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

3）每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；

附件三

考核标准

| 考核项目 | 序号 | 考核内容及服务质量标准 | 考评要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记录台账管理 | 1 | 提供年度维保计划； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 2 | 维保工作需提供记录； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 3 | 全面试验需提供试验报告书； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 4 | 乙方接到甲方故障通知后，24小时之内到达事故现场，并有效处理故障 | 未达要求扣1分/处 |
| 室内消防栓系统的维护保养 | 5 | 消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 6 | 试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 7 | 各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 8 | 消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 9 | 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 10 | 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 11 | 减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 12 | 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 13 | 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 14 | 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏 | 未达要求扣1分/处 |
| 自动喷水灭火系统的维护保养纪律 | 15 | 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 16 | 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警。地址正确 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 17 | 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 18 | 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 19 | 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 20 | 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 21 | 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 22 | 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 23 | 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 24 | 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 25 | 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。 | 未达要求扣1分/处 |
| 火灾自动报警系统的维护保养 | 26 | 探测器动作灵敏，报警准确； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 27 | 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 28 | 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 29 | 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 30 | 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 31 | 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 32 | 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 33 | 主、备电源自动切换功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 34 | 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 35 | 报警主机控制程序正确，各项功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 36 | 系统接地电阻符合规范或设计要求。 | 未达要求扣1分/处 |
| 防火卷帘的维护保养 | 37 | 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 38 | 现场和远程控制卷帘起、降功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 39 | 防火卷帘控制器功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 40 | 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 41 | 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。 | 未达要求扣1分/处 |
| 通讯系统的维护保养 | 42 | 消防专用电话或插孔外观完好、清洁 | 未达要求扣1分/处 |
|  | 43 | 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确 | 未达要求扣1分/处 |
| 消防广播的维护保养 | 44 | 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 45 | 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 46 | 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 47 | 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。 | 未达要求扣1分/处 |
| 消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养 | 48 | 风机风阀联动功能正常，动作准确； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 49 | 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 50 | 消防电梯人工迫降功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 51 | 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 52 | 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 53 | 联动楼层非消防电源自动切断功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 54 | 联动警铃的功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 55 | 联动广播的功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 56 | 现场和远程启、停风机的控制功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 57 | 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。 | 未达要求扣1分/处 |
| 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养 | 58 | 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 59 | 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 60 | 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 61 | 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 62 | 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 63 | 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 64 | 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。 | 未达要求扣1分/处 |
| 应急疏散系统的维护保养 | 65 | 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 66 | 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 67 | 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 68 | 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 69 | 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。 | 未达要求扣1分/处 |
| 移动式灭火器的维护保养 | 70 | 移动式灭火器压力指针在绿区内； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 71 | 移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损； | 未达要求扣1分/处 |
|  | 72 | 移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。 | 未达要求扣1分/处 |
| 考核办法、考核细则 |  |  |  |
| 1、 考核依据 根据乙方在投标文件及合同中所确定的各项具体工作目标作为主要的考核依据。此外，甲方和乙方在日常管理过程中（合同以外）协调一致的补充内容也可作为考核依据。 2、考核办法 该项目考评由甲乙双方管理人员共同组成考核小组，年度进行一次项目综合考核（不定期）。考核评分采用百分制评分法，每有一项不符合服务质量标准的就从总分中扣除一分（总考核分为100分，年度考核分值为各项目分项考核分的平均值，年度考核分值在85（含85分）-100分的全额付款，低于85分扣除80%的履约保证金。 注：本办法由温州市康居物业管理有限公司制定，并具有最终解释权。 |  |  |  |

- 第三部分    合同格式

甲：温州市康居物业管理有限公司

乙：

温州市康居物业管理有限公司采购的（项目编号、项目名称）在国内公开采购，经评标委员会决标为中标人。双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 合同主要条款

- 中标通知书

- 偏离表

- 采购内容及要求

- 合同补充条款或说明（如有的话）

- 承诺书（含询标记录和优惠条件）

2、履行期限、地点及方式

2.1本次合同履行期限为 壹 年，分项服务期限详见附表《消防维保项目汇总表》。

（注：若甲方物业服务合同在本合同履行期限内终止，本合同随即终止）

2.2履行地点：详见附表《消防维保项目汇总表》。

2.3履行方式：乙方上门服务。

3、服务费用与支付方式

3.1经双方协商，维护保养费用每年     元。大写      整。

3.2支付方式：每半年结算一次（按会计年度）。支付时间：甲方根据乙方开具的增值税专用发票后7个工作日内。

3.3维保合同结束后，若有维保质量，将从履约保证金一次性扣除违约金。

注：增值税专用发票备注注明对应项目名称。

3.3特殊说明：下列项目费用不在本维修保养服务合同范围内，所需之费用将由甲方书面认可后另行支付；

（1）因甲方安装环境不符合设备运行要求（如漏水等）、人为因素及自然灾害而导致的设备或线路不能正常操作或损坏；

（2）甲方对该工程二次装修，必须提前一周通知乙方，乙方现场进行指导。若甲方在未通知乙方的情况下，擅自拆装，造成设备及线路损坏，需要乙方服务时，所有服务费用全部由甲方重新确认后另行支付。

（3）严重故障导致无法维修的，产生的设备更换、维护等费用；

（4）因甲方原因该工程需重新布线，要求乙方完成，根据实施工程量另行协商。

4、项目考核：按合同主要条款中的考核办法执行。

5、诉讼

5.1本合同未尽事宜，由甲、乙双方协调解决，协商不了双方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

6、合同生效及其他

6.1合同经双方签字并加盖公章后生效。

6.2合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

7、其它

7.1采购文件、补充文件、投标文件及询标答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方各执 贰 份，具有同等法律效力。

7.3以上协议未尽之处，双方协商解决。

甲方：（印章）                            乙方：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

日期：                                    日期：

- 第四部分附件

附件一

投  标  函

致：温州市康居物业管理有限公司：

根据贵方为                  采购项目（项目编号：         ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标供应商正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

一、在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

（—）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件技术资信标【正本壹份，副本伍份】

（二）按“投标供应商须知”要求编制的投标文件商务（报价）标【正本壹份，副本伍份】

二、我方己完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

（二）我方已详细研究了采购文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；

（三）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，投标供应商在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收；

（四）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；

（五）我方理解贵方不一定接受最低报价。

（六）我方如果中标，将保证履行采购文件以及采购文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。

（七）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日      期：

附件二

开标一览表

项目编号：                                （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目名称 | 投标报价（人民币） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 康居物业在管项目建筑消防设施维护保养一标段 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 2 | 康居物业在管项目建筑消防设施维护保养二标段 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |
| 3 | 康居物业在管项目建筑消防设施维护保养三标段 | 小写： |  |
|  |  | 大写： |  |

说明：1.开标一览表中的投标报价为提供该服务的费用：即在承包区域内提供维保服务所需的人工费、标准附件及所有材料费用等需更换的设备及配件（模块）费用、专用工具、包装、交通费、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、维保服务人员差旅费等一切税金和费用。实行固定费用包干，投标供应商应根据上述因素自行考虑含入报价。

2.此栏内的各标段投标报价应与附件三各标段“投标分项报价表”中的总计价相一致。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件三

投标分项报价表(分标段提供)

项目名称：                          项目编号：      标段：一标段  （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南塘二组团 |  |  |
| 2 | 金川家园 |  |  |
| 3 | 嘉业大楼 |  |  |
| 4 | 宏泰大厦 |  |  |
| 5 | 南塘五组团商办楼 |  |  |
| 6 | 南塘四组团 |  |  |
| 7 | 飞霞南路一号地块 |  |  |
| 8 | 广盛嘉园 |  |  |
| 9 | 华里嘉苑 |  |  |
| 10 | 金浦嘉园 |  |  |
| 11 | 金滨嘉园 |  |  |
| 12 | 中楠国际 |  |  |
| 13 | 方正大厦 |  |  |
| 14 | 聚欢家园 |  |  |
| 15 | 沙南锦园 |  |  |
| 16 | 光影码头 |  |  |
| 17 | 南浦立体车库 |  |  |
| 18 | 龙泉公寓 |  |  |
| 19 | 华都大厦 |  |  |
| 20 | 美曦大厦 |  |  |
| 21 | 蝉河大厦 |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |

说明：▲1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“开标一览表”标段投标报价相一致。。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标分项报价表(分标段提供)

项目名称：                      项目编号：      标段：二标段  （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安平大厦 |  |  |
| 2 | 吴桥大厦 |  |  |
| 3 | 里瑞大厦 |  |  |
| 4 | 景怡公寓 |  |  |
| 5 | 瑶溪六组团 |  |  |
| 6 | 广信大厦 |  |  |
| 7 | 锦桂大厦 |  |  |
| 8 | 任宅前大厦 |  |  |
| 9 | 荷花大厦 |  |  |
| 10 | 莲花大厦 |  |  |
| 11 | 欣翔大厦 |  |  |
| 12 | 芳景大厦 |  |  |
| 13 | 石坦大厦 |  |  |
| 14 | 莲花锦园 |  |  |
| 15 | 飞鹏大厦 |  |  |
| 16 | 新田园商场 |  |  |
| 17 | 新田园文化中心 |  |  |
| 18 | 宏国大厦 |  |  |
| 19 | 聚英家园 |  |  |
| 20 | 鹿港大厦 |  |  |
| 21 | 世温中心 |  |  |
| 22 | 上陡门浦公园 |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |

说明：▲1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“开标一览表”标段投标报价相一致。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

投标分项报价表(分标段提供)

项目名称：                     项目编号：     标段： 三标段  （价格单位：人民币元）

| 序号 | 项目内容 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江岸锦苑 |  |  |
| 2 | 锦延家园 |  |  |
| 3 | 锦安大厦 |  |  |
| 4 | 高书锦园 |  |  |
| 5 | 东瑞锦园 |  |  |
| 6 | 航标锦园二期 |  |  |
| 7 | 映江锦园 |  |  |
| 8 | 鑫港大厦 |  |  |
| 9 | 鸿旭嘉苑 |  |  |
| 10 | 黄龙商业二、三 |  |  |
| 11 | 鸿府花苑 |  |  |
| 12 | 宏嘉大厦 |  |  |
| 13 | 诚远大厦 |  |  |
| 14 | 岠江花苑 |  |  |
| 15 | 江晨佳苑 |  |  |
| 16 | 航标锦园一期 |  |  |
| 17 | 瑞霞公寓 |  |  |
| 18 | 广华家园 |  |  |
| 19 | 游嬉大楼 |  |  |
| 20 | 锦春大厦 |  |  |
| 21 | 汇车桥公寓 |  |  |
| 22 | 沁绿馨苑 |  |  |
| 23 | 世纪公园 |  |  |
| 总 计 价 |  |  |  |

说明：▲1.不提供详细分项报价将视为没有实质性响应采购文件。

2.此表的总计价应与附件二“开标一览表”标段投标报价相一致。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件四

资格证明文件

（1）法定代表人资格证明书

投标供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：   年   月    日

经营期限：

姓    名：          性别：      年龄：      职务：

系：                        （供应商名称）的法定代表人

特此证明

投标供应商：（盖公章）

日期：        年     月      日

附：法定代表人身份证明

法人代表身份证复印件 （粘贴处）

（2）法定代表人授权书

温州市康居物业管理有限公司：

（供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的              （采购项目名称、编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人 (签字)：

投标供应商全称（盖公章）：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

授权代表身份证复印件 （粘贴处）

注：法定代表人投标无须提供。

- （3）投标供应商情况表

项目名称：                                             项目编号：

| 单位名称（盖章） |  |  | 电 话 |  |  |  | 主管部门 |  | 企业负责人 |  | 职务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  | 传 真 |  |  |  | 企业性质 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 单位简介 及机构 |  |  |  |  |  |  | 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 职工总数 |  | 各人员构成情况 |  |  |  | 上一年主要 经济指标 | 指标名称 |  | 实际完成 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 总产值 | 万元 | 总产值 |  | 万元 |
|  | 流动资金 | 万元 | 资金来源 | 自有资金 |  | 万元 |  | 实现利润 | 万元 | 实现利润 |  | 万元 |
|  |  |  |  | 银行贷款 |  | 万元 |  | 主要业绩 |  |  |  |  |
|  | 固定资产 | 原值 万元 净值 万元 | 资金性质 | 生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 非生产性 |  | 万元 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期: 年  月  日

（4）投标供应商营业执照副本（复印件加盖公章）

（5）具有消防设施维护保养检测服务的消防技术服务机构从业条件的证明材料

（6）供应商信用查询结果（报名开始至投标截止时间止）

如：网址（“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/））如下图所示

附件五

技术规格、商务条款偏离表

项目名称：                                                   项目编号：

|  | 序号 | 采购文件 条目号 | 采购文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 规 格 |  |  |  |  |  |
| 商 务 条 款 |  |  |  |  |  |

说明：▲没有填写此表视为完全响应采购文件要求。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年  月  日

附件六

管理服务人员配备及管理培训

（1）拟派项目负责人资格情况表

项目名称：                                 项目编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供证明材料 （如，合同等） |
| 年龄 |  |  |
| 身高 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |

注：本表后应附人员身份证、在本单位社保证明等复印件。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

（2）项目服务人员汇总表

项目名称：                                项目编号：

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 身 高 | 职称/职务 | 专业/ 年限 | 承诺 到位率 | 到现场服务起止时间 | 类似服务的经历、业绩、上岗证号码等介绍（或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理（负责人）负责制，我方保证并配备上述服务人员。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表所列为投标供应商拟投入的维保服务人员。

2、本表后应附服务人员身份证、在本单位社保证明等复印件。

3、列入本表人员如要更换，需经采购人同意；擅自更换或不到位属违约行为。

4.本表可根据投标供应商自身要求自行扩增。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

附件七

投标供应商2018年1月1日至今类似业绩

项目名称：                           项目编号：

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 人数 | 合同金额及面积 | 实施时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 类似业绩是指消防设施维保服务业绩；

2．如有，每项业绩须附证明文件，以提供的合同文本复印件并加盖单位公章为准,否则不予认可。

3. 投标供应商不按此要求填写此项内容及提供相应的证明材料将视为无业绩，在技术资信评审中将不予认可。

4.本表可根据投标供应商自身要求自行扩增。

投标供应商全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

# 第五部分采购内容及要求

一、服务期限

本次合同承包期为合同签订之日起1年（根据项目服务期限逐一签订维保合同）。

- 服务范围

详见附件一消防维保各项目标段汇总表

三、维保要求

1、详见第二部分：合同主要条款中规定的维保要求。

2、按照《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》的要求执行，并将文件规定的维保过程产生的资料上传至系统备案。

3、投标人需确保备有足够的易损件及易损设备部件，便于及时维修和更换

3.1 以下配件或耗材应由投标人免费提供，并要求备有足够的数量供给和更换：

（1）涉及以下具体维保系统或装置中，单项价格在100元以下的配件：

a)	火灾自动报警及联动控制系统；

b)	消火栓给水系统；

c)	自动喷水灭火系统；

d)	消防水池、屋顶水箱及稳压系统；

e)	防排烟系统；

f)	火灾应急广播或火灾应急报警装置；

g)	消防通讯系统、声光警报装置；

h)	电梯迫降的消防弱电控制及线路；

i)	防火卷帘；

j)	气体灭火系统（含气熔胶灭火系统）；

k)	水喷雾灭火系统；

l)	泡沫喷淋系统；

m)	电气泄漏火灾监控系统；

n)	挡烟垂壁。

（2）室内外管线及支架防腐除锈处理时所需的材料；

（3）维保服务辅助耗材（如：零星修补的油漆、螺丝、润滑油、松动剂、绝缘胶带等物品）、工具等。

3.2其它配件由采购人提供。需采购人提供的配件，投标人应提前以书面形式报采购人。

3.3消防设施管理所需增加的标识、标志、操作牌等材料，报警主机，风机，消防水泵等大型设备损坏，需返回原厂维修所涉及的费用，大型吊装机械费等费用由采购人承担。

3.4设备厂家来现场技术服务所产生的费用由投标人承担。

附件一 消防维保各项目标段汇总表

| 标段 | 序号 | 地块 | 面积 | 最高限价 | 采购服务期限 | 主机型号 | 回路数量 | 预估点位数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一标段 | 1 | 南塘二组团 | 235700.00 | 70710.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 85 | 13650 |
|  | 2 | 金川家园 | 50514.36 | 15154.31 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 13 | 1982 |
|  | 3 | 嘉业大楼 | 15708.74 | 8000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TC-JBF-11S-H | 6 | 873 |
|  | 4 | 宏泰大厦 | 47822.00 | 14346.60 | 2021.07.16-2022.07.15 | 北大青鸟JB-TG-TBF-115-50 | 12 | 1803 |
|  | 5 | 南塘五组团商办楼 | 15803.00 | 8000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JBF-11S | 2 | 351 |
|  | 6 | 南塘四组团 | 105231.00 | 31569.30 | 2021.11.30-2022.11.29 | 北大青鸟JB-TG-TBF-115-50 | 44 | 5907 |
|  | 7 | 飞霞南路一号地块 | 9750.00 | 10000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JBF-11S | 2 | 308 |
|  | 8 | 广盛嘉园 | 135134.23 | 40540.27 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JBF-11SE-AC800-KB | 40 | 7065 |
|  | 9 | 华里嘉苑 | 25337.60 | 7601.28 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JBF-11S | 11 | 1310 |
|  | 10 | 金浦嘉园 | 124446.37 | 43556.00 | 2022.01.01-2022.12.31 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 31 | 5500 |
|  | 11 | 金滨嘉园 | 174842.57 | 61195.00 | 2022.01.01-2022.12.31 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 45 | 8500 |
|  | 12 | 中楠国际 | 238150.30 | 71445.09 | 2022.01.01-2022.12.31 | 上海松江JB-3208G*3 爱德AD8100*1 | 63 | 9900 |
|  | 13 | 方正大厦 | 152590.00 | 45777.00 | 2022.01.01-2022.12.31 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 43 | 8165 |
|  | 14 | 聚欢家园 | 117778.00 | 35333.40 | 2022.01.01-2022.12.31 | 北大青鸟JBF-11S/AB320 | 47 | 6617 |
|  | 15 | 沙南锦园 | 67650.78 | 23677.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 20 | 298 |
|  | 16 | 光影码头 | 0.00 | 10000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 2 | 298 |
|  | 17 | 南浦立体车库 | 0.00 | 10000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北京法安通JB-QGFANT-6000 | 8 | 1082 |
|  | 18 | 龙泉公寓 | 40480.00 | 12144.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 13 | 1139 |
|  | 19 | 华都大厦 | 32184.00 | 9655.20 | 2021.07.01-2022.06.30 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 7 | 1022 |
|  | 20 | 美曦大厦 | 53320.00 | 15996.00 | 2021.07.10-2022.07.10 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 15 | 1929 |
|  | 21 | 蝉河大厦 | 25954.00 | 7786.20 | 2021.07.10-2022.07.10 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 8 | 1345 |
| 预估价小计： |  |  |  | 552486.65 |  |  |  |  |
| 二标段 | 1 | 安平大厦 | 68422.00 | 20526.60 | 2021.07.01-2022.06.30 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 31 | 2282 |
|  | 2 | 吴桥大厦 | 59142.00 | 17742.60 | 2021.07.01-2022.06.30 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 14 | 2005 |
|  | 3 | 里瑞大厦 | 15277.00 | 4583.10 | 2021.07.01-2022.06.30 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 8 | 930 |
|  | 4 | 景怡公寓 | 9649.00 | 5000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 3 | 213 |
|  | 5 | 瑶溪六组团 | 108743.00 | 32622.90 | 2021.07.01-2022.06.30 | 温州华安JB-QG-HA-P500 | 43 | 6112 |
|  | 6 | 广信大厦 | 176099.00 | 52829.70 | 2021.07.10-2022.07.09 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 51 | 7588 |
|  | 7 | 锦桂大厦 | 65691.00 | 19707.30 | 2021.07.10-2022.07.09 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 22 | 3292 |
|  | 8 | 任宅前大厦 | 31015.00 | 9304.50 | 2021.07.23-2022.07.22 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 13 | 1139 |
|  | 9 | 荷花大厦 | 31130.00 | 9339.00 | 2021.08.01-2022.07.31 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 12 | 1633 |
|  | 10 | 莲花大厦 | 101932.00 | 30579.60 | 2021.08.01-2022.07.31 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 22 | 2536 |
|  | 11 | 欣翔大厦 | 58195.00 | 17458.50 | 2021.08.01-2022.07.31 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 6 | 1687 |
|  | 12 | 芳景大厦 | 86482.00 | 25944.60 | 2021.09.30-2022.09.29 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 27 | 6084 |
|  | 13 | 石坦大厦 | 84740.00 | 25422.00 | 2021.10.10-2022.10.09 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 20 | 4193 |
|  | 14 | 莲花锦园 | 35359.00 | 10607.70 | 2021.12.01-2022.11.30 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 12 | 1410 |
|  | 15 | 飞鹏大厦 | 38538.00 | 11561.40 | 2022.01.01-2022.12.31 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 22 | 3161 |
|  | 16 | 新田园商场 | 42000.00 | 21000.00 | 2022.01.01-2022.12.31 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 19 | 2806 |
|  | 17 | 新田园文化中心 | 19500.00 | 9750.00 | 2022.01.01-2022.12.31 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 8 | 1097 |
|  | 18 | 宏国大厦 | 34000.00 | 15000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 安帝力 JB-QL-ADL88 | 12 | 1920 |
|  | 19 | 聚英家园 | 106557.88 | 31967.36 | 2021.11.24-2022.11.23 | 海湾JB-QT-GST9000 | 18 | 2366 |
|  | 20 | 鹿港大厦 | 55500.00 | 32745.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 23 | 4275 |
|  | 21 | 世温中心 |  | 125000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TG-JBF-11S | 114 | 20520 |
|  | 22 | 上陡门浦公园 | 0.00 | 10000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 1 | 85 |
| 预估价小计： |  |  |  | 538691.86 |  |  |  |  |
| 三标段 | 1 | 江岸锦苑 | 130359.97 | 39107.99 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 39 | 5855 |
|  | 2 | 锦延家园 | 20527.44 | 6158.23 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 8 | 1140 |
|  | 3 | 锦安大厦 | 12153.00 | 8000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 6 | 949 |
|  | 4 | 高书锦园 | 96736.00 | 29020.80 | 2021.07.01-2022.06.30 | 四川久远JB-TT-JF999 | 14 | 1819 |
|  | 5 | 东瑞锦园 | 67776.27 | 20332.88 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-JBF-11S | 16 | 1846 |
|  | 6 | 航标锦园二期 | 96736.00 | 29020.80 | 2021.07.01-2022.06.30 | 深圳三江JB-QTL9110 | 29 | 2072 |
|  | 7 | 映江锦园 | 67776.27 | 20332.88 | 2021.07.01-2022.06.30 | 海湾JB-QT-GST500 | 11 | 1414 |
|  | 8 | 鑫港大厦 | 82803.00 | 24840.90 | 2021.07.01-2022.06.30 | 海湾JB-QT-GST500 | 10 | 1376 |
|  | 9 | 鸿旭嘉苑 | 143656.01 | 54321.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 44 | 5280 |
|  | 10 | 黄龙商业二、三 | 10925.00 | 10000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 爱德AD8000 | 3 | 350 |
|  | 11 | 鸿府花苑 | 53230.00 | 15969.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 温州华安JB-QT-GST5000 | 14 | 2240 |
|  | 12 | 宏嘉大厦 | 47244.00 | 14173.20 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 13 | 1896 |
|  | 13 | 诚远大厦 | 102000.00 | 30600.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-JBF-11S | 47 | 7379 |
|  | 14 | 岠江花苑 | 59930.00 | 17979.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 安帝力 JB-QL-ADL88 | 13 | 2350 |
|  | 15 | 江晨佳苑 | 28700.00 | 8610.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-JBF-11S | 11 | 1870 |
|  | 16 | 航标锦园一期 | 56163.64 | 16849.09 | 2021.07.01-2022.06.30 | 海湾JB-QT-GST500 | 17 | 2661 |
|  | 17 | 瑞霞公寓 | 73215.00 | 21964.50 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 30 | 4475 |
|  | 18 | 广华家园 | 109296.00 | 32788.80 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JBF-11S/AB320 | 41 | 5578 |
|  | 19 | 游嬉大楼 | 11811.00 | 5000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 5 | 608 |
|  | 20 | 锦春大厦 | 141895.00 | 42568.50 | 2022.01.01-2022.12.31 | 温州华安JB-QT-GST5000 | 42 | 5565 |
|  | 21 | 汇车桥公寓 | 201500.00 | 60450.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 北大青鸟JB-TG-TBF-115-50 | 49 | 7090 |
|  | 22 | 沁绿馨苑 | 58101.88 | 17430.56 | 2021.07.01-2022.06.30 | JB-TT-JBF-11SF-H | 26 | 4001 |
|  | 23 | 世纪公园 | 0.00 | 10000.00 | 2021.07.01-2022.06.30 | 国泰怡安FK641B型 | 26 | 2944 |
| 预估价小计： |  |  |  | 535518.14 |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  | 1626696.65 |  |  |  |  |

# 第六部分评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法律、法规规定，结合本项目的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一. 总则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保项目质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。投标供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审查；然后对合格投标供应商的技术资信标进行评审；技术资信标评审结束后即公布投标供应商技术资信标得分情况，之后开商务（报价）标；商务（报价）标评审后，根据综合评审结果，提交评审报告。投标供应商应随时接受评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。评标结束，所有评标资料存招标机构备查。

四、评标办法

1.本项目评标办法采取百分制综合评分法，其中技术资信标70分（技术资信权值为70%），商务（报价）标30分（价格权值为30%）。即最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项评分内容进行综合评审。

2.评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

3.投标截止时及评审期间，如出现有效投标供应商＜5家时，本项目废标，并重新组织采购。

五、评分细则

1、技术资信分的评定（70分，适用于一、二、三标段）

| 序号 | 评分内容 |  |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力（13分） |  |  | 具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每有一项得2分，共6分，最高6分（以上证书认证机构获得国家认证认可监督管理委员会批准，须提供原件核对，不提供原件不得分） | 6 |
|  |  |  |  | 根据投标人商业信誉、财务状况等体现投标人的履约能力的情况，由评委横向对比打分。最高4分； | 4 |
|  |  |  |  | 企业在职维保人员10人得2分，10人基础上每增加2人（不足2人不得分）加1分，最高得3分（须提供在职人员开标前两个月内任意一月的社保证明材料，不提供的的不得分） | 3 |
| 2 | 业绩（15分） |  |  | 提供自2018年1月1日以来的类似消防设施维护保养项目业绩每提供一个合同得1分，最高为15分。(业绩时间认定以合同签订时间为准，须提供合同原件核对，不提供原件不得分)。 | 15 |
| 3 | 服务投标方案（42分） | 管理服务组织机构设置、运作流程、服务管理机制 |  | 根据管理服务组织机构设置（附组织机构图）、运作流程（附运作流程图）、激励机制、监督机制、自我约束机制和信息反馈渠道及处理机制等是否科学、合理、高效，由评委综合评价打分。A档：6-4分 B档：4-2分 C档：2-0分。 | 6 |
|  |  | 维保实施方案 |  | 根据投标供应商所提供的维保实施方案，包括方案的科学性、合理性、可行性等对整个项目的可行性是否合理，综合比较打分，A档：5-3分；B档3-0分。 | 5 |
|  |  | 维保服务质量承诺 |  | 根据投标供应商对项目服务质量承诺进行横向对比打分。A档：5-4分 B档：4-2分 C档：2-0分。 | 5 |
|  |  | 管理服务人员配备 | 人员配备 | 人员投入、服务员工配备情况（根据为本项目配置的主管人员、专业人员概况，各类人员数量和专业素质，各部门、各岗位人员配置等的专业化、合理化等。）A档：5-4分 B档：4-2分 C档：2-0分。 （需提供相关人员的履历证明材料） | 5 |
|  |  |  | 项目负责人 | 拟派项目负责人相关情况： - 本科及以上学历证书得1分，大专学历证书得0.5分； - 具有一级消防工程师的得4分，具有二级消防工程师的得2分。 - 本项最高得5分。 注：提供相关证书原件，并同时提供开标前两个月内任意一月的社保证明材料，未提供不得分，两者缺一不可，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 各项管理规章制度 |  | 根据投标供应商的公众制度、内部岗位责任制度、管理运作制度、管理人员考核制度及标准，要求是否符合规范，其制度是否具有科学性、完整性和实用性，进行综合比较酌情打分。A档：4-3分；B档3-2分；C档2-0分。 | 4 |
|  |  | 器材、工具配备计划合理性 |  | 针对维保工具等各项服务具体分项计划和实施方案综合比较，酌情打分。A档：4-3分；B档3-0分。 | 4 |
|  |  | 应急预案 |  | 根据投标供应商所提供的应急预案，包括方案的科学性、合理性、可行性等对整个项目的可行性是否合理，综合比较打分，A档：5-3分；B档3-0分。 | 5 |
|  |  | 增值服务 |  | 根据投标供应商所提供的增值服务承诺进行横向对比打分，A档：3-2分；B档2-0分。 | 3 |

注：每个评委根据上述评分内容和分值独立打分，然后将各评委汇总分的算术平均值作为该投标供应商的技术资信标最后有效得分。（计算分值四舍五入，精确到小数点后二位）

2．商务（价格）评分（30分）：

满足采购文件要求且各标段投标价格最低的投标报价为评标基准价。

（1）投标供应商的投标报价等于评标基准价时其价格分为满30分；

（2）其他投标供应商的价格分按以下公式计算：

各标段投标报价得分=（评标基准价/投标供应商投标价）×价格权值 ×100（四舍五入，保留小数点后2位）

（3）投标供应商报价超过采购预算金额或各单项最高限价,其投标做无效标处理。

3.各有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（价格）分的总和。

4.本次采购由评标委员会确定中标候选投标供应商。

5.采购人对决标结果不做任何解释，也不保证最低价中标。

六、定标办法

1、 为确保服务质量与供应商人力调配，本项目分三个标段采购，同一供应商只能为一个标段的中标供应商，中标优先顺序为一标段、二标段、三标段。评标委员会推荐各标段得分最高的供应商为各标段预中标供应商，如二标段得分最高的供应商为一标段预中标供应商，则推荐得分次高的供应商为二标段的预中标单位，以此类推（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为预中标单位）；如果得分相同，报价也相同，以抽签决定，并编写评标报告。

2、 采购人根据评标委员会的意见进行最终确认中标候选人。

3、 预中标供应商放弃中标；或者因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，预中标供应商在本次采购活动中确实存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织采购。

七、确定中标人

评标结束后，采购人将在发布采购公告的网站上公示中标结果。公示期（公示期为公告发布之日起七个工作日）结束后无异议则招标机构将向中标人发出中标通知书。