温州市国有企业 采 购 文 件 采购编号：; WGSS-CFJT-Z-2023045. 采购项目：; 建筑消防设施维保（重）. 采购方式：; 公开招标. 采 购 人：温州市康居物业管理有限公司 招标代理：浙江华耀建设咨询有限公司 二〇二三年五月

目    录

温州市城发集团所属温州市康居物业管理有限公司关于建筑消防设施维保（重）项目（自主）的采购公告	1

温州市城发集团所属温州市康居物业管理有限公司关于建筑消防设施维保（重）项目（自主）的征求意见公示	4

投标人须知前附表	5

第一部分    投标人须知	8

一、  说明	8

二、 采购文件	8

三、 投标文件的编制	9

四、 投标文件的递交	12

五、 开标和评标	13

六、 授予合同	16

第二部分   合同格式及合同主要条款	18

第三部分   投标文件格式	34

第四部分   采购内容及要求	56

第五部分   评标原则及方法	60

注：采购文件中加“▲”且加下划线的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。

# 温州市城发集团所属温州市康居物业管理有限公司关于建筑消防设施维保（重）项目（自主）的采购公告

根据《温州市市属国有企业采购管理办法(试行)》等有关规定，浙江华耀建设咨询有限公司受温州市康居物业管理有限公司委托，就建筑消防设施维保（重）项目以公开招标方式进行国企采购，欢迎国内合格的供应商前来投标。

一、公告类型：采购公告

二、采购方式：公开招标

三、项目编号：WGSS-CFJT-Z-2023045

四、项目性质：国企采购（非政府采购）

五、项目名称：建筑消防设施维保（重）

六、采购内容（具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分）：

| 序号 | 标项内容 | 服务期 | 预算金额 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑消防设施维保 | 1+1年 | 1200000元 | 建筑消防设施维保，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |

七、投标人资格要求

- 1.符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条对投标供应商参加温州市国有企业采购活动应当具备的条件的要求；

- 2.投标供应商未被列入“信用中国”网(https：//www.creditchina.gov.cn/)列入失信被执行人名单或税收违法黑名单；

- 3.符合《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》从业条件（需提供社会消防技术服务信息系统注册备案证明）；

- 4.本项目不接受 联合体投标。

八、获取采购文件时间、地点及方式:

1.申请获取采购文件方式：投标供应商在网上报名(政采云报名)：请供应商登录浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn)，进入“政采云”平台进行注册并报名(未注册的供应商请尽早注册，客服电话：95763)，(操作路径：浙江政府采购网：供应商注册-项目采购-获取采购文件-申请获取采购文件)。网上报名后，请将下面报名资料发代理机构电子邮箱406216823@qq.com)并联系采购代理公司审核：

①法定代表人（单位负责人）授权委托书或公司介绍信；

②被授权人身份证复印件；

③加盖有效公章的营业执照副本复印件。

2．申请获取采购文件时间：公告发布之日起至投标响应文件递交截止时间前（节假日除外），上午：08:30－11:30，下午：14:00－16:30。

3．购领采购文件地点：浙江华耀建设咨询有限公司（温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢4层）或将报名申请资料扫描件发送邮箱406216823@qq.com。采购代理机构将拒收未购领采购文件的潜在供应商递交的投标响应文件，采购文件每套500元整，售后不退。

九、投标文件递交截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件递交截止时间：2023年6月9日14：30

2.递交地点：浙江省温州市府东路宏国大厦15楼1#会议室(温州城发集团会议室)

3.开标时间：2023年6月9日14：30

4.开标地点：浙江省温州市府东路宏国大厦15楼1#会议室(温州城发集团会议室)

十、投标保证金

投标保证金：壹万贰仟元整（¥12000元）

投标保证金缴纳截止时间：与投标截止时间一致

户名：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司

账号：201000178819472

开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司高新支行科技城分理处

十一、其他事项

1.采购公告期限：5个工作日。

2.投标供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑投标供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会投诉。

3.温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为温州市城市建设发展集团有限公司答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向鹿城区人民法院提起诉讼。

4.采购公告附件的采购文件仅供阅览使用，未按照本公告规定的方式获取采购文件的潜在投标供应商提起的质疑采购组织机构将不予受理、答复。

5.书面质疑受理地点：龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4层，联系人：罗先生 ，联系电话：13858856968 。

十二、联系人及联系电话

采购人：温州市康居物业管理有限公司

地址：温州市鹿城区聚源路1号新田园住宅区聚园楼(聚源路和新田路交叉口)11-14楼

联系人：朱先生

联系电话：0577-88660226

采购代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司

地址：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4楼

联系人：陈先生、罗先生

联系电话： 15988721747、13858856968  传真: 0577-88751115

监督部门：温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会

业务联系人：        朱先生     业务联系电话：0577-88660226

公司监察联系人：    翁先生     公司监察电话：0577-88698005

集团业务举报联系人：王女士     集团业务举报：0577-88565186

集团纪检举报联系人：胡先生     集团纪检举报：0577-88568983

温州市康居物业管理有限公司

浙江华耀建设咨询有限公司

2023年5月18日

# 温州市城发集团所属温州市康居物业管理有限公司关于建筑消防设施维保（重）项目（自主）的征求意见公示

浙江华耀建设咨询有限公司受温州市康居物业管理有限公司委托，就建筑消防设施维保（重）项目以公开采购方式采购，现将该项目采购文件公布如下，并公开征求供应商及专家意见。

一、征求意见范围：

1.是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2.供应商资格条件是否具有明显倾向性和歧视性；

3.影响国有企业采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二、征求意见的回复：

各供应商及专家提出修改理由和建议的，请于2023年5月23日下午17:00前（节假日除外）将书面材料签字（盖章）并密封后送至温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团B幢（浙江智源）4楼，外地可传真送达，传真：0577-88751115，传真件必须签字（盖章）。同时将电子文档发送至以下信箱：406216823@qq.com 。

联系人：罗先生 联系电话：13858856968。对逾期送达的意见、建议书恕不接受。

三、相关附件：附采购文件

温州市康居物业管理有限公司

浙江华耀建设咨询有限公司

2023年5月18日

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：温州市康居物业管理有限公司 地址：温州市鹿城区聚源路1号新田园住宅区聚园楼(聚源路和新田路交叉口)11-14楼 联系人：朱先生 联系电话：0577-88660226 |
| 2 | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江华耀建设咨询有限公司 地址：温州市龙湾区蒲州街道高一路158号圣特立集团厂区B幢4楼 联系人：陈先生、罗先生 联系电话： 15988721747、13858856968 |
| 3 | 项目名称 | 项目名称:建筑消防设施维保（重） 项目编号：WGSS-CFJT-Z-2023045 |
| 4 | 采购内容 | 建筑消防设施维保，具体采购内容及详细技术要求见采购文件相关部分。 |
| 5 | 服务期 | 1+1年， 第一年服务期限届满后，采购人对供应商的考核合格，双方再续签第二年合同；第一年期限届满后，采购人对供应商考核不合格时，则双方不再续签第二年合同。 第一年服务时间：2023年7月1日-2024年6月30日 |
| 6 | 投标人资格要求 | - 详见“采购公告”规定 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求：/ |
| 8 | 踏勘现场 | □组织 不组织。 |
| 9 | 投标预备会 | □召开 不召开 |
| 10 | 投标截止时间 | 详见“采购公告”规定 |
| 11 | 分包 | □允许 不允许 |
| 12 | 偏离 | 偏差允许幅度及其处理方法：允许细微偏差，不允许重大偏差。由评标委员会判断，细微偏差要求投标人在评标结束前予以澄清、说明或补正，不接受要求进行的，评标委员会有权做无效标处理，详见评标办法。 |
| 13 | 投标有效期 | 投标文件自投标截止时间起生效，有效期90天。 |
| 14 | 投标保证金 | 投标保证金：壹万贰仟元整（¥12000元）； 必须在投标截止时间前以转账方式向招标代理单位提交。 户名：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司 账号：201000178819472 开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司高新支行科技城分理处 |
| 15 | 投标文件装订及封装要求 | （1）资格审查资料一式5份，正本1份，副本4份； （2）技术资信标一式5份，正本1份，副本4份； （3）商务报价标一式5份，正本1份，副本4份。 （4）投标文件“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”密封于各自包封袋中，并加盖密封印章，并在封套的封口处加盖投标人单位章，并由法定代表人或其授权代表签字。 |
| 16 | 签字或盖章要求 | 投标文件的相应位置应加盖： （1）投标人公章； （2）法定代表人或其授权代表签字或盖章（如为授权代表签字或盖章的须提供法定代表人授权委托书）； （3）投标人单位章不得以分公司章、投标专用章、合同专用章等其他形式印章代替，否则视为无效印章。 |
| 17 | 递交投标文件地点 | 详见“采购公告”规定 |
| 18 | 开标时间和地点 | 开标时间：详见“采购公告”规定 开标地点：详见“采购公告”规定 |
| 19 | 开评标程序 | （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场； （3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名； （4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况； （5）开标顺序：同时开启各投标供应商的所有投标文件； （6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认； （7）宣布开标结束； （8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议； （9）将开启的投标文件送交评标委员会评审。 |
| 20 | 评标委员会的组建 | 采购人按照相关规定组建评标委员会，评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数。 |
| 21 | 履约担保 | 是否要求中标人提交履约保证金：要求； 履约保证金的形式：银行转账 履约保证金的金额：合同价的5% |
| 22 | 原 件 | □提交 ☑不提交 |
| 23 | 投标供应商信用查询 | （1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(https：//www.creditchina.gov.cn/)； （2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。 （3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印，由采购代理机构工作人员现场为准； （4）▲投标供应商被“信用中国”列入失信被执行人名单或税收违法黑名单；其投标做无效投标处理。 |
| 24 | 合同备案 | （1）中标投标人须在收到中标通知书之日起30日历天内与采购人签订合同。 （2）中标投标人与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给采购代理机构：邮箱：406216823@qq.com。 |
| 25 | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位服务、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向国资管理部门报告验收过程中遇到的问题。 |
| 26 | 解释权 | 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按采购公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 27 | 采购代理费 | 本次采购代理服务费按固定总价10000元整计取，第一次的流标补偿代理服务费按成功招标代理费用的50%收取，2笔费用共15000元均由本次中标（成交）单位支付，在领取中标（成交）通知书之前一次性支付给采购代理机构，计入投标报价内。 采购代理服务费可以是现金、电汇或支票。 户名：浙江华耀建设咨询有限公司温州分公司 账号：201000178819472 开户行：浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司高新支行科技城分理处 |

# 第一部分    投标人须知

- 一、  说明

- 1.本次采购是根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定及有关法规组织和实施的。

- 2.合格投标人

投标人合格条件见本项目采购公告。

- 3.投标人代表

指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

- 4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关费用，不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 二、 采购文件

- 5.采购文件由采购文件目录所列内容及相关资料组成。

- 6.采购文件的澄清

投标供应商对采购文件如有疑点或未尽事宜要求澄清，或认为有必要进行说明或交流，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式（包括信函、传真、下同）向采购人提出质疑，但质疑不得迟于投标文件递交截止时间15日前使采购人收到，采购人将用书面形式予以答复。如有必要，可将不说明问题来源的答复发给各有关投标供应商或召开答疑会。如果标书答疑期内未收到有关疑问，视为投标供应商完全同意采购文件所有条款，且对于采购文件相关表述以及未尽事宜如有争议，以采购人解释为准。

- 7.采购文件的修改

7.1 在投标截止期15天前，采购人无论是出于何种原因，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改，并在浙江政府采购网、温州市国有企业采购平台以及采购人集团网站发布更正公告。该澄清和修改的内容为采购文件的组成部分。采购人可以视采购具体情况在采购文件要求提交截止时间3天前，作出延长投标文件递交截止时间和开标时间的决定，并将变更时间书面通知所有采购文件收受人，并在浙江政府采购网、温州市国有企业采购平台以及采购人集团网站上发布变更公告。

7.2 采购文件如有补充更正均见浙江政府采购网、温州市国有企业采购平台以及采购人集团网站。投标人须在开标前一日自行查看是否有补充更正文件，并按补充更正文件要求投标响应，否则责任自负。

- 三、 投标文件的编制

- 8.投标人应认真阅读采购文件中所有事项格式、条款和技术规范等。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者没有对采购文件各个方面做出实质性响应，导致投标被拒绝的风险由投标人自行承担。

- 9.投标人法律责任

投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件资料，其投标将被拒绝，并自行承担相应的法律责任。

- 10.投标文件的构成：

10.1投标文件由资格审查资料、技术资信标、商务报价标三部分构成：

（1）资格审查资料

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 法定代表人授权书 |
| 2 | 营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料) |
| 3 | 符合《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》从业条件（需提供社会消防技术服务信息系统注册备案证明） |
| 4 | 资格条件承诺函 |
| 5 | 申请材料真实性声明 |
| 6 | 投标保证金缴纳凭证 |

备注：

- 以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（2）技术资信标

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 针对评分细则，编制目录索引，注明评标细则项目所在投标文件页码，格式自拟 |
| 2 | 投标函 |
| 3 | 技术条款偏离表、商务条款偏离表 |
| 4 | 投标供应商综合实力 |
| 5 | 投标供应商2020年1月至今类似业绩 |
| 6 | 维保实施方案 |
| 7 | 管理服务人员配备 |
| 8 | 拟派项目负责人资格情况表 |
| 9 | 项目服务人员汇总表 |
| 10 | 人员配备 |
| 11 | 器材、工具配备 |
| 12 | 应急预案 |
| 13 | 重点项目驻场人员配置表 |
| 14 | 项目主要负责人简历表 |
| 15 | 项目主要人员汇总表 |
| 16 | 投标供应商认为需要提供的其他技术资料 |

说明：

- 1）投标人可根据采购文件中的技术规格书以及技术资信评分表，提供投标人认为需要提供的文件和资料。

- 2）投标文件中应承诺：投标人所提供的货物或服务所有权归采购人所有。如若发生侵权事件，其侵权责任与采购人及采购代理机构无关，由投标人承担全部责任。侵权造成的所有相关费用，均由投标人支付，保证不伤害采购人的利益。

- 3）投标人可在投标文件中对采购文件中的技术要求选用替代标准、补充或更改，但这些替代标准及补充更改必须相当于或优于采购文件中提出的相应技术要求，并使采购人满意。同时在技术偏离表中作出详细说明。

- 4）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标人有效的公章。

（3）商务报价标

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 |  |
| 2 | 投标分项报价表 |  |

- 10.2投标文件格式

10.2.1本采购文件“第三部分 投标文件格式”中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；本文件“第三部分 投标文件格式”未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式。

10.2.2投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

10.2.3投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

10.2.4 投标人没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标人的风险，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

- ①投标人应根据采购文件中所提供的格式，内容按顺序填写并装订成册,不允许以活页夹形式装订投标文件；

- ②资格审查资料、技术资信标、商务报价标分别包装于各自标函袋中，标函袋不做统一要求，投标文件应有目录以及页码，以便评委检索。

- 11.投标报价

11.1▲投标报价应是中标供应商在正确地完全履行合同义务，即投标报价是指合同期内在承包区域提供运营服务外包的全部费用，包括：需更换的设备及配件（模块）费用、专用工具、货到就位以及安装、人员工资、奖金、人员食宿与交通、运输，各种加班费、餐费、培训费、各种社会保险、劳保、经营管理费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、采购代理服务费及所有与工作相关的服装费用等各项全部费用并承担一切风险责任。实行费用总包干（除另有约定外），投标人应根据上述因素自行考虑含入投标总价，否则由此而引起的一切费用均视为已包括在投标报价中。

11.2 投标供应商须认真阅读、充分理解采购文件，如有疑问可在询疑截止时间前送达（或传真）采购代理机构，采购代理机构将会统一解答。任何因对本项目采购文件理解不清、产生歧义等由此产生的费用，视作已含在投标总价中。

11.3 投标供应商必须按第三部分附件的开标一览表（统一格式）、投标分项报价表（统一格式）的内容填写单价、合价及其他事项。

11.4 报价货币基础为人民币。

11.5 采购人不接受任何选择报价，只允许一个报价。

11.6 投标供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整的要求，将被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

11.7 报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

- 12. 投标保证金

12.1 投标人须提供由投标单位汇出的投标保证金（金额详见《投标人须知前附表》），否则采购人将不接受其投标。

12.2 投标人的投标保证金在中标人与采购人签订了合同并合同经备案后5个工作日内无息退还，未中标人的投标保证金将在确定中标人后5个工作日内无息退还。

12.3 如发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

- （1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤回投标；

- （2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间与采购人签订合同；

- （3）投标供应商在投标文件中提供虚假材料，经评标委员会确认属实的。

- （4）经认定投标供应商有违反有关法律法规的行为。

- 13. 投标有效期

13.1 自开标之日起 90天内投标应保持有效。投标有效期短于这个规定期限的投标将视为非响应性投标而予以拒绝。

13.2 特殊情况下，在原投标有效期截止前，采购人可与投标人协商延长投标有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。投标人可拒绝接受延期要求，而不会导致投标保证金不予退还。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件。有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 14. 投标文件的签署和规定

- 14.1 投标人应按照前附表的要求提供投标文件，分别装订成册。每套投标文件的封面应清楚标明“正本”或“副本”字样，若“正本”与“副本”不符，以“正本”为准。

- 14.2投标文件的正本必须打印或用不褪色的墨水书写，并由法定代表人或其授权代表签署，副本可用正本的复印。

- 14.3 投标文件如有修改和增删必须由投标文件签字人在修改和增删处旁签署或盖章，方才有效。

- 14.4 投标文件字迹模糊或在关键的技术、商务条款上表述不清楚，将可能导致其投标被拒绝。

- 15. 投标文件的密封及标记

15.1 投标供应商必须将投标文件的“资格审查资料”、“技术资信标”、“商务报价标”分别单独密封，且在各自的密封袋上标明“资格审查资料”、“技术资信标”和“商务报价标”字样。封口处贴上封条，启封处加盖投标单位公章并由法定代表人或其授权代表签字。封皮上写明投标项目名称、项目编号，并注明“开标时启封”字样。

15.2 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，导致投标文件被拒绝接收的责任自负。

- 四、 投标文件的递交

- 16. 投标文件的递交

16.1 投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点；

16.2 ▲在递交投标文件同时递交以下证明文件，由采购代理机构在开启投标文件技术资信标后确认投标资格：

- ①投标保证金缴纳证明文件；

- ②法定代表人有效身份证明原件（若投标供应商代表为法定代表人）；

- ③法定代表人授权书原件及授权代表有效身份证明原件（若法定代表人在参加投标活动的同时另行委派投标供应商授权代表，法定代表人授权书原件如密封在投标文件资格审查文件中，在开启投标文件后经评标委员会查验符合要求亦为有效）；

- ④企业法人营业执照（复印件加盖公章，如密封在投标文件资格审查文件中，在开启投标文件后经评标委员会查验符合要求亦为有效）。

- 17.投标文件的修改和撤回

17.1 在投标截止时间前，投标供应商可以用书面形式（须加盖单位公章）提出修改或撤回其投标，并送达至收标地点交于采购人或其采购代理机构工作人员，但不得影响开标活动的正常进行。

17.2 “投标文件修改”或“投标文件撤回通知”都应密封并在密封袋上写明投标项目名称、项目编号、投标单位名称，并注明“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样。

17.3 从投标截止日期起至投标有效期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被不予退还。

- 18. 递交投标文件时，需满足以下要求，否则该投标文件予以拒绝：

18.1 在投标截止时间之前递交。

18.2 包装与密封符合采购文件要求。

18.3 投标文件递交到指定的投标地点。

18.4 投标人法定代表人或其授权代表必须携合法有效身份证明原件、投标文件等相关资料，按采购文件规定本人亲自递交，并签字签到。

- 五、 开标和评标

- 19. 评标委员会

评标委员会成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，人数为5人及以上单数，其中技术、经济等方面的专家成员人数不得少于成员总数的2/3，所有评标专家应在评标专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》及有关法律、法规组织和实施的。

- 评标过程的保密性

开标后直至向中标人授予合同时止，凡与评审有关的资料均不得向投标人及与评标无关人员透露。如果投标人在评标过程中试图向采购人和采购代理机构施加影响，其投标将被拒绝。

- 21.开标、评标

21.1采购人按采购文件规定的时间、地点开启投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后开启投标文件。

- 开标时邀请所有投标供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

- 开标时，应当由投标供应商推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标供应商名称、投标价格和采购文件规定的需要宣布的其他内容。采购代理机构指定专人作好记录，存档备查。投标供应商代表应对宣读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

- 开标结束后，评标委员会依法对投标供应商的资格进行审查。通过资格审查视作具备投标资格，资格审查不合格的投标文件将不进入后续详细评审。

21.2投标文件的初审（符合性检查）。

评标委员会依据采购文件的规定，从投标文件中的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

21.3▲投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件正本未按采购文件要求签署、盖章的；

3）报价超过采购文件中规定的投标最高限价的；

4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的（包括采购文件中明确要求不得偏离的采购要求，存在负偏离的）；

5）投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

6）对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、付款方式、完工期（服务期）、免费质保期、适用法律法规、标准、税费等其他内容；

7）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

8）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

21.4▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）除21.3条款以外，出现其它明显不符合技术规格、技术标准的要求或不满足采购文件技术规格书中的主要参数的投标文件；

3）除21.3条款以外，出现投标项目数量与采购文件对比出现较大偏差；商务报价明细表计算错误，出现较大差错；

4）除21.3条款以外，出现其它不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

21.5▲有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5)不同投标人的投标文件相互混装；

6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的银行账户转出。

21.6评标委员会对各投标人的商务报价进行核查时，若发现投标报价内容不清楚可要求投标人书面澄清，计算上的错误，可按下面方法修正：

1）投标文件的大写金额与小写金额不一致时以大写金额为准。大写金额有明显文字表述错误而造成歧义的，则以小写金额为准。总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价。

2）如果投标人不接受对其价格错误进行修正，其投标将被否决。

21.7在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了采购文件的要求。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格基本相符。没有重大偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.8实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.9▲评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.10评标委员会对审查合格的投标文件按照采购文件中制订的评标方法进行综合评定打分。

21.11评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

21.12▲投标截止时间止及评审期间，出现有效投标供应商不足3家的，本次采购按流（废）标处理，重新组织采购。

21.13根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》相关条款规定，采购响应（指投标或谈判、报价）截止时间止及评审期间，出现有效投标供应商不足三家的情形，如采购文件事先已在指定媒体公开征求了投标供应商意见且无重大异议，或经专家论证且出具了“投标供应商资格条件和项目技术指标等没有歧视性和倾向性”意见的，同时采购信息已在本办法规定的媒体上公告，采购文件的发售和截止时间符合法定或本办法规定，由实质性响应的投标供应商认可后，可以按原采购方式继续进行采购活动，但采购项目第一次评审活动除外。

- 22. 投标文件的澄清

22.1 在评标期间，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面形式并由授权代表签署，但澄清内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。拒不按要求对其投标文件进行澄清，说明或补正的投标人，评标委员会可以否决其投标。

22.2 经澄清后，若偏差仍存在，且不可接受，投标人则被认为是“没有实质性响应采购文件要求”，其投标不进入下一步评审。

- 23. 确定中标候选人

23.1 本次采购由评标委员会推荐中标候选人，采购人根据评标委员会的推荐结果进行最终确认。

23.2 评标委员会依据法律、法规及采购文件有关规定在有效标中按投标供应商的综合得分（即技术分与商务分之和）高到低顺序进行排序，综合得分前二名的投标供应商依次推荐为第一中标候选人与第二中标候选人（综合得分相同投标报价低的排序第一；综合得分且投标报价相同的，由评标委员会抽签决定）。

23.3 若出现以下情形之一，采购人可视具体情况确定是否由第二中标候选人为中标人或重新组织采购：

1）第一中标候选人放弃中标资格；

2）第一中标候选人因不可抗力提出不能履行合同；

3）第一中标候选人未能在规定的期限内提交履约保证金；

4）第一中标候选人未能在规定时间内与采购人签订合同；

5）经质疑，采购人审查后，第一中标候选人确实在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的。

23.4 采购人、采购代理机构及评标委员会不向落标的投标人解释落标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

- 24. 评标细则详见“评标原则及方法”。

- 六、 授予合同

- 25. 确定中标人

25.1 采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

25.2 中标人确定之日起2个工作日内，在浙江政府采购网、温州市国有企业采购平台以及采购人集团网站上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

25.3 在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书。

25.4 各投标人对评标结果如有异议，可在中标结果公示之日起7个工作日内以书面形式向采购人进行署名投诉或提出质疑，但需对投诉或质疑内容的真实性承担法律责任。

- 26. 签订合同

26.1 公示期结束后，中标投标人须在5个工作日内主动联系采购人或采购机构领取中标通知书。中标投标人应当在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。中标投标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。中标人在领取中标通知书后1个月内，须对本次消防维保范围内的所有设施进行一次全面的排查，将排查结果以书面形式上报给采购人，在采购人按排查结果确认存在的问题后，本次采购合同正式生效。

26.2 采购文件、中标投标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

26.3 拒签合同的责任

26.4 中标投标人在规定时间内（30日历天）借故否认已经承诺的条件、拒签合同或拒交履约保证金者，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织采购的，所需费用由原中标投标人承担。

- 27. 履约保证金

27.1 中标人在收到中标通知书后，签订合同前须向采购人提交履约保证金。

27.2 履约保证金用于补偿委托方因中标人不能完成其合同义务而蒙受的损失。

27.3 履约保证金自合同签定生效之日起至完成整个项目并通过最终验收之日止有效。有效期满后，采购人应及时将履约保证金无息退还给中标人。

- 28. 质疑与投诉

28.1投标供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

28.2采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。质疑投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，可以在答复期满后15个工作日内向温州市城市建设发展集团有限公司招投标管理委员会投诉。

28.3温州市城市建设发展集团有限公司负责对投标供应商反映的企业本部及所属企业在采购活动中出现的违法违规问题进行答疑回复。投标供应商认为答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向鹿城区人民法院提起诉讼。

28.4投诉人投诉时，应提交投诉书，投诉书应当由本人或法定代表人签字盖公章，投诉书应说明具体的投诉事项及事实依据。投诉人对投诉书的真实性负责，恶意投诉将承当相应的法律和民事责任。

# 第二部分   合同格式及合同主要条款

合同条款仅做参考，以实际双方签订为准

# 建筑消防设施维护保养合同

项目名称：建筑消防设施维保（重）

标 段 号：

签订地点：温州市鹿城区滨江街道聚源路1号14楼会议室.

温州市康居物业管理有限公司制

签订日期：2023年  月   日

# 建筑消防设施维护保养合同

甲方（委托方）：温州市康居物业管理有限公司

统一社会信用代码：9133030072586341XG

联系地址：温州市鹿城区聚源路1号聚园楼1幢1201室

电话、手机、微信号：0577-88660226

乙方（受托方）：

统一社会信用代码：

联系地址：

电话、手机、微信号：

温州市康居物业管理有限公司以公开招标方式组织建筑消防设施维保项目（项目编号：  ），在评审委员会推荐的基础上，经采购人决标，确定     为中标人。双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

- 合同主要条款

- 中标通知书

- 投标文件

- 采购内容及要求

- 合同补充条款或说明

2、履行期限、地点及方式

2.1合同履行期限: 服务期·壹·年，2023 年7月1 日至 2024 年 6 月 30 日，本次采购项目采用 1+1年的形式，合同到期前 2个月，经甲方考核合格，并经双方同意，可续签合同 1年，合同条件不变。乙方无意续签第二年合同的，须提前三个月以书面形式告知甲方，若乙方未告知甲方是否续签，将视为同意续签。

（注：若甲方项目物业服务合同在本合同履行期限内终止，则该分项维保服务随即终止，维保费用结算至当月；）

2.2履行地点：详见《消防维保项目汇总表》。

2.3履行方式：乙方上门服务。

3、服务费用与支付方式

3.1本合同价款为人民币（大写）：          ，小写计：     元，分项服务费用明细详见《消防维保项目汇总表》。

备注：上述合同价中包括人工费（不含改造项目）、差旅费、检查维修费、抢修费（不含机械费）、测试费、技术咨询和培训费的一切费用。但甲方同意维保所需要更换的设施另行结算。

3.2支付方式：详见《消防维保项目汇总表》，支付时间：甲方根据乙方开具的增值税专用发票后15个工作日内。

注：各项目分别开具增值税专用发票，发票备注注明对应项目名称，具体付款时间及付款金额以《消防维保项目汇总表》为准；

3.3维保合同结束后，若有维保质量问题，将从履约保证金一次性扣除违约金。

特殊说明：下列项目费用不在本维修保养服务合同范围内，所需之费用将由甲方书面认可后另行支付；

（1）因甲方安装环境不符合设备运行要求（如漏水等）、人为因素及自然灾害而导致的设备或线路不能正常操作或损坏；

（2）甲方对该工程二次装修，必须提前一周通知乙方，乙方现场进行指导。若甲方在未通知乙方的情况下，擅自拆装，造成设备及线路损坏，需要乙方服务时，所有服务费用全部由甲方重新确认后另行支付。

（3）严重故障导致无法维修的，产生的设备更换、维护等费用；

（4）因甲方原因该工程需重新布线，要求乙方完成，根据实施工程量另行协商。

4、项目考核：按合同主要条款中的考核办法执行。

5、诉讼

5.1本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决，协商无法解决的，双方同意由合同签订地温州市鹿城区人民法院管辖。

6、合同生效及其他

6.1合同经双方签字并加盖公章后生效。

6.2合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同不可分割的一部分。

7、其它

7.1若合同履约期间甲方有新增项目需要维保服务，则维保费用依据投标单价*建筑面积进行计算。

7.2乙方需按投标时提交的《重点项目驻场人员配置表》提供重点项目驻场服务，未经甲方同意擅自变更驻场项目或未按要求进行配置人员，每违约一个工时，乙方需向甲方支付人民币计 500 元的违约金，该违约金的支付，甲方有权从乙方缴纳的履约保证金中直接扣除。

7.3采购文件、补充文件、投标文件及询标答疑纪要、中标通知书等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

7.4本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方各执 贰 份，具有同等法律效力。

7.5以上协议未尽之处，双方协商解决。

（以下无正文）

（签署页无正文）

甲方：（印章）                            乙方：（印章）

全权代表:（签字）                         全权代表:（签字）

地址：                                    地址：

电话：                                    电话：

开户银行：                                开户银行：

账号：                                    账号：

日期：                                    日期：

#### 合同主要条款

为保障国家和人民生命财产安全，确保消防设备的正常运行。根据《中华人民共和国民法典》的规定，合同双方经协商一致，签订本合同。具体内容如下：

- 第一条  维保服务工程名称与范围：

1、具体服务范围：详见附件一：《消防维保项目汇总表》

第二条  维保服务内容、双方责任与义务。

（一）甲方责任范围：

1、甲方应有专人负责上述系统的日常管理，在系统出现故障的第一时间通知乙方；

2、甲方系统管理人员应在接受乙方培训后，能进行系统运行过程的简单判断，能在乙方的指导下，采取应急措施；

3、甲方应指定专人配合乙方维护保养工作的顺利开展；

4、甲方负责双方已经判断的非火灾报警（联动）系统故障产品进行厂家沟通，取得技术支持；

5、双方共同判断非保养范围内设备故障的情况，甲方应采取其他措施进行修复，确保维保范围内设备正常运行。

6、甲方收到乙方的《消防设施故障联系单》后应在2个月内给予答复。

（二）乙方责任范围：

1、乙方在接到甲方系统故障通知后，迅速采取必要措施使系统恢复正常。故障情况包括：

（1）火灾报警控制器故障（包括消防电源、消防广播、消防电话）；

（2）火灾报警现场设备故障（包括感烟探测器、感温探测器、信号输入模块、总线控制模块）。

2、乙方每月定期进行上门维护，具体维护内容如下：

（1）火灾报警控制主机各功能进行试验；

（2）对消防广播主机各功能进行试验；

（3）对消防电话主机各功能进行试验；

（4）对消防集中供电电源各功能进行试验；

（5）对灭火控制盘各功能进行试验；

（6）对多线联动控制盘各功能进行试验；

（7）对感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等报警设备进行报警功能试验；

（8）对消防广播、电源切换、送风口、排烟口、电梯迫降等控制设备进行联动功能试验；

（9）对消防水泵、喷淋水泵、正压送风机、排烟风机等重要消防控制设备进行消控室及现场手动（自动）启动功能试验；

（10）火灾事故照明及疏散指示灯进行巡查；

（11）对水源控制阀、报警控制装置进行目测巡检完好状况及开闭状态。

（12）对与消防支队报警联网功能进行测试。

3、每半年进行1次系统全面的试验，并由乙方出具相应的试验报告书，维护内容如下：

（1）月维护所有内容；

（2）测试所有智能探测器和手动报警的动作及确认灯显示；

（3）进行末端放水，测试水流指示器、压力开关报警后是否自动联动喷淋；

（4）测试消火栓按钮报警后是否自动联动消防水泵；

（5）测试感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮报警后是否自动联动切断非消防电源、启动消防广播、消防风机、电梯迫降等控制设备；

（6）备用电源供应系统进行3次主电源和备用电源自动切换实验。

4、乙方负责检查出发生问题的产品，即：火灾报警控制器（包括消防电源、消防广播、消防电话）、现场报警（包括感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、信号输入模块）和控制部件等。

5、乙方负责对火灾报警控制系统相关联动设备进行检查、判断设备是否处于正常状态，负责做出是否需要设备维护更换等结论，并协助甲方和生产厂家进行处理，确保系统与系统之间的连接。

6、乙方接到甲方故障通知后，8小时之内到达事故现场，并有效处理故障。

7、严格按照《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》规定要求履行义务。

8、乙方应在消防设施出现问题时，应开具《消防设施故障联系单》并反馈至甲方。

9、乙方工作人员须按照国家相关规定实施持证上岗，严格履行社保缴纳义务。作业期间需严格按照作业规范要求做好安全防范措施，确保安全施工，如安全事件，由乙方自行负责。

10、乙方需按消防维保规定每月将维保资料上传至社会消防技术服务信息系统，并将维保资料装钉成册送至甲方公司物管部存档备案。

第三条  违约责任

1、对于系统原施工未完成部分或系统原有不符合消防规范和其他不完善部分，乙方向甲方提出书面意见后，因甲方未采纳而发生的重大损失（指消防监督部门处罚、客户投拆、甲方无法正常工作等），乙方不承担任何责任。

2、除前款外，乙方未尽到本合同中约定的维修保养义务，致使甲方或第三人蒙受损失的，乙方应承担赔偿责任。

第四条  其他条款：

1、乙方承诺其派往甲方工作的人员签定了劳动合同，缴纳了法律规定的社会保险以及工伤保险。无论何种原因，当乙方人员发生工伤事故或产生劳动争议（包括工伤待遇纠纷）时乙方必须首先申报工伤处理，甲方不承担相关费用；如果乙方未按规定参加工伤保险，或未及时申报工伤或拒绝申报工伤，给甲方造成损失的，甲方有权从对乙方的应付款中扣除，不足的部分向乙方追偿。

2、若甲方的系统因故增加或减少设备，本合同约定的服务费用不变。

3、任何因国家机关规定的收费，由甲方承担。

4、任何一方如提出解除合同，需以书面形式提前一个月通知对方，一个月期满合同相应终止。

5、该工程后续维护保养，不违反法律、行政法规，同等条件下乙方具有优先权。

6、乙方不得将本项目部分或全部转包第三方。

第五条  服务质量标准

详见附件二，附件三。

第六条  考核标准

详见附件四。

- 通知

本合同文首所载地址为双方文书有效送达地址（若未填写则工商注册地址为指定文书有效送达地址）。业主与物业使用人在本小区的房屋为指定文书的有效送达地址。本合同所述的一方给任一其他方的通知或书面通讯，包括但不限于所有在本合同及其补充协议/变更协议等项下提及的提议、书面文件或通知，应用中文语言书写，并通过电子邮件或快递邮件的方式递交。上述通知或书面通讯，如以快递邮件送达，则以其送至快递服务公司之日后第三天视为收悉之日；如以电子邮件方式送达，则以电子邮件发出后的第二天视为收悉之日。在合同有效期内，若一方送达地址发生变更的，应及时书面通知另一方，否则视为原送达地址继续有效，由此造成的一切法律后果均由其自行承担。

附件一：

消防维保项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 维保服务起止日期 | 2023年12月支付金额 | 2024年7月支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |

附件二：

# 维保服务需求标准

一、记录台账管理

1.提供年度维保计划；

2.维保工作需提供维保记录且每个季度需将维保记录定制成册提交于甲方；

3.全面试验需提供试验报告书。

二、维保标准及要求

1.乙方在接到甲方系统故障通知后，迅速采取必要措施使系统恢复正常。

2.乙方每月定期进行上门维护，具体维护内容如下：

（1）火灾报警控制主机各功能进行试验；

（2）对消防广播主机各功能进行试验；

（3）对消防电话主机各功能进行试验；

（4）对消防集中供电电源各功能进行试验；

（5）对灭火控制盘各功能进行试验；

（6）对多线联动控制盘各功能进行试验；

（7）对感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等报警设备进行报警功能试验；

（8）对消防广播、电源切换、送风口、排烟口、电梯迫降等控制设备进行联动功能试验；

（9）对消防水泵、喷淋水泵、正压送风机、排烟风机等重要消防控制设备进行消控室及现场手动（自动）启动功能试验；

（10）火灾事故照明及疏散指示灯进行巡查；

（11）对水源控制阀、报警控制装置进行目测巡检完好状况及开闭状态。

（12）对与消防支队报警联网功能进行测试。

3、每半年进行1次系统全面的试验，并由供应商出具相应的试验报告书，维护内容如下：

（1）月维护所有内容；

（2）测试所有智能探测器和手动报警的动作及确认灯显示；

（3）进行末端放水，测试水流指示器、压力开关报警后是否自动联动喷淋；

（4）测试消火栓按钮报警后是否自动联动消防水泵；

（5）测试感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮报警后是否自动联动切断非消防电源、启动消防广播、消防风机、电梯迫降等控制设备；

（6）备用电源供应系统进行3次主电源和备用电源自动切换实验。

4、乙方接到甲方故障通知后，8小时之内到达事故现场，并有效处理故障。

附件三：

维保方案及维保计划

保养要求

一、◆火灾自动报警系统

1、维护保养内容

1）各信号线路及线路保护管道维护。

2）外观检查保养。主控制器、联动控制器的基本功能：包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、控制器记录等正常。

3）外观检查保养。各火灾探测器、手动报警按钮、楼层显示器等终端设备外观良好，无积灰、破损。

4）功能试验。主控制器、联动控制器火警、故障报警功能正常。

5）火灾探测器的报警试验。包括感烟、感温等所有类型探测器的试验，试验工具符合检修要求。

6）功能试验。手动报警按钮的报警试验正常。

2、保养检修要求

1）主控制器、联动控制器报警、联动功能每月检修一次。

2）现场探测器和手动报警按钮每月检修一次，每年的12月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

二、◆消火栓系统

1、维护保养内容

1）外观检查保养。室内外消火栓给水管道、消防水池/水箱/稳压装置、自救软盘管、消火栓水枪及水带、消火栓按钮、消防水泵及各类管网、阀门等是否正常，无锈、漏、无法正常开关情况。

2）消防泵启动功能试验。在泵房控制柜、消防中心启动消防泵，同时试验主备泵的切换功能；现场消火栓按钮上启动消防泵，查看消防泵启动情况。

3）模拟实际喷水试验。接好水枪，做好准备工作，开始试验，检查水的压力及查看是否有漏水情况；检修最末端消火栓出水水压。

2、保养检修要求

1）每月检修一次。消火栓按钮每年的12月、6月全部检修，其余月份每次抽测总数的10％且不能重复。

2）消火栓恒压泵、主泵由泵房控制柜、消防中心启动每月全部检修。

三、◆自动喷淋系统

1、维护保养内容

1）外观检查保养。消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、喷头、水泵接合器、储水设施及各类管网、阀门等是否处于完好状态，无锈、漏、无法正常开关情况。

2）功能试验。在泵房控制柜及消防中心启动喷淋泵，同时试验主备泵的切换功能；利用报警阀的放水试验阀试验压力开关、水力警铃的工作情况；利用末端放水装置放水，验证水流指示器、湿式报警阀功能，自动启泵功能。

2、保养检修要求

1）每月一次，末端放水每年的12月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

四、◆消防广播及通讯系统

1、维护保养内容

1）检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带等方式放音，检查声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换。

2）检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查。

3）机房及终端设备无积灰、破损。

2、保养检修要求

1）每月一次，每年的12月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

五、◆消防电源及配电装置

1、维护保养内容

1)外观无破损、积灰；

2）在控制中心测试主控控制器、联动控制器主备消防电源的切换及备用电源的切换。

3）测试公共区域、机房非消防电源及备用消防电源的切换。

2、保养检修要求

1）每月一次，每年的12月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

六、◆火灾事故照明和疏散指示标志

1、维护保养内容

1）检查各种消防应急照明灯、消防应急标志灯及疏散标志牌外观无积灰、破损，使用功能是否正常。功能包括正常指示、切换功能，有备电的检查电池工作时间。

2、保养检修要求

1）每月一次，每年的12月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

七、◆防火卷帘系统

1、维护保养内容

1）现场试验卷帘门手动启停的功能。

2）在消控中心试验卷帘门的联动启动及反馈功能。

3）检查试验卷帘导轨和转动机构的完好情况和状态无积灰、生锈、变形等。

4）防火卷帘机械部分的维修保养无积灰、生锈、异响等情况。

2、保养检修要求

1）每月一次，每年的12月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

八、◆防排烟及通风空调系统

1、维护保养内容

1）排烟阀、送风阀、防火阀电动及手动的启动。

2）排烟机、送风机的高、低速运行，启动和停止的联动、手动控制正常。

3）空调、新风机的联动停止。

4）电机、阀口、机械部分无积灰、生锈运转正常。

2、保养检修要求

1）每月一次，排烟机、送风机、排烟阀、送风阀、防火阀每年12月、6月全部检修，其余每次抽测总数的10％且不能重复。

九、◆气体灭火系统

1、维护保养内容

1）外观检查：检查各类喷头、贮存装置、管道及附件无积灰、生锈等。

2）手动和自动测试控制气体喷洒的电磁阀、电爆管的动作电压是否正常。

3）检查气体是否有泄漏，压力是否正常。

2、保养检修要求

1）每月一次。

十、◆消防电梯

1、维护保养内容

1）测试电梯的手动自动迫降及归底信号，并检修在切断非消防电源后，消防电梯是否能正常使用。

2、保养检修要求

1）每月一次。

附件四：

考核标准

服务中心：                                            考核期限：

| 考核项目 | 序号 | 考核内容及服务质量标准 | 考评要点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 记录台账管理 | 1 | 提供年度维保计划； | 未达要求扣2分 |  |
|  | 2 | 维保工作需提供记录； | 未达要求扣2分 |  |
|  | 3 | 全面试验需提供试验报告书； | 未达要求扣2分 |  |
|  | 4 | 乙方接到甲方故障通知后，8小时内予以响应，并有效处理故障。 | 未达要求扣2分 |  |
| 室内消防栓系统的维护保养 | 5 | 试验消防栓按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示。 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 | 抽查4处，下同。 |
|  | 6 | 各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 7 | 消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 8 | 减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 9 | 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 10 | 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
| 自动喷水灭火系统的维护保养 | 11 | 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 12 | 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警。地址正确 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 13 | 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 14 | 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 15 | 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 16 | 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 17 | 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 18 | 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 19 | 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
| 火灾自动报警系统的维护保养 | 20 | 探测器动作灵敏，报警准确； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 21 | 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 22 | 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 23 | 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 24 | 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 25 | 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 26 | 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 27 | 主、备电源自动切换功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 28 | 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 29 | 报警主机控制程序正确，各项功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
| 防火卷帘的维护保养 | 30 | 烟、温感动作，联动卷帘降落功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 31 | 现场和远程控制卷帘起、降功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 32 | 防火卷帘控制器功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 33 | 防火卷帘导轨和转动机构运转灵活，卷帘叶片无变形、脱落； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 34 | 防火卷帘联动功能正常，降落时消防中心有显示。 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
| 通讯系统的维护保养 | 35 | 消防专用电话或插孔外观完好、清洁 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 36 | 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
| 消防广播的维护保养 | 37 | 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 38 | 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 39 | 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
| 消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养 | 40 | 风机风阀联动功能正常，动作准确； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 41 | 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 42 | 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 43 | 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 44 | 联动楼层非消防电源自动切断功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 45 | 联动警铃的功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 46 | 联动广播的功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 47 | 现场和远程启、停风机的控制功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 48 | 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。 | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
| 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养 | 49 | 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求,主备泵切换功能正常； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |
|  | 50 | 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确，柜内整洁； | 未达要求1处扣0.5分，2分封顶 |  |

考核办法、考核细则

一、考核依据 根据乙方在投标文件及合同中所确定的各项具体工作目标作为主要的考核依据。此外，甲方和乙方在日常管理过程中（合同以外）协调一致的补充内容也可作为考核依据。 二、考核办法 1、该表每月由分项目（服务中心）考核评分、每季由公司物管业务部抽检项目考核评分，计算综合考核得分作为结算支付依据。 - 2、考核得分取均值计算公式：（服各中心评分均值+物管业务部评分均值）/2=综合得分. - 3、考核评分采用百分制评分法，结算周期考核分值在95分（含95）以上的全额支付当期维保费，得分90-95（不含95）扣除该分项维保费的3%；得分85-90分（不含90）扣除该分项维保费的5%，得分80-85分（不含85）扣除该分项维保费的8%，80分（不含80）以下的扣除该分项维保费的10%； 4、结算周期考核评分均值80分以下为考核不合格，甲方可无条件终止维保合同，造成的损失须追究乙方相关责任。 注：上述考核对标准若甲方自身原因造成的不合格项免除扣分，本办法由温州市康居物业管理有限公司制定，并具有最终解释权。

评分结果：

服务中心（签章）：

物管业务部（签章）：

考核日期：    年    月    日

# 第三部分   投标文件格式

（资格审查资料封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

资格审查资料

投标供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

年        月        日

目    录

- 1、法定代表人授权书；

- 2、营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)；

- 3、符合《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》从业条件（需提供社会消防技术服务信息系统注册备案证明）；

- 4、资格条件承诺函；

- 5、申请材料真实性声明；

- 6、投标保证金缴纳凭证；

1、法定代表人授权书

温州市康居物业管理有限公司：

浙江华耀建设咨询有限公司：

（投标供应商全称）法定代表人            授权           （全权代表姓名）为全权代表，参加贵处组织的               （项目名称、项目编号）的采购活动，全权代表我方处理采购活动中的一切事宜。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日期：     年    月   日

附：

授权代表姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

传真：

邮政编码:

投标人代表身份证复印件

- 2、营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料)

- 复印件（加盖投标供应商公章）

3、符合《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》从业条件（需提供社会消防技术服务信息系统注册备案证明）；（复印件加盖投标供应商公章）；

# 4、资格条件承诺函

温州市康居物业管理有限公司:

浙江华耀建设咨询有限公司：

我方参与                          （项目名称、项目编号）投标，现郑重承诺：

1.我方符合《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》第十五条规定的资格条件，即

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方参加本次国企采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加国企采购活动的期限未满情形）。

3.至本项目投标截止时间为止，我方未被“信用中国”列入失信被执行人名单或税收违法黑名单。

4.我方郑重承诺，我方此次参加本项目的投标，与参加本次项目同一合同项下国企采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

以上承诺如有虚假，愿接受取消我方任何资格（投标/中标/签订合同）及其他任何形式的处理。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

注：▲不提交本承诺书按无效标处理。

5、申请材料真实性声明

温州市康居物业管理有限公司:

浙江华耀建设咨询有限公司：

我单位此次响应参与                          （项目名称、项目编号）招投标活动所提交的全部材料均真实、合法。如有不实之处，愿负相应的法律责任，并承担由此产生的一切后果。

特此声明。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年   月  日

6、投标保证金缴纳凭证

（技术资信标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

技 术 资 信 标

投标供应商：                      （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一：

投 标 函

温州市康居物业管理有限公司：

浙江华耀建设咨询有限公司：

根据贵方为             项目（采购编号：                ）的投标邀请，我方           　　（投标供应商名称）作为投标人正式授权　           （授权代表全名，职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件资格审查资料；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件技术资信标；

- 按“投标人须知”要求编制的投标文件商务报价标。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- 已详细阅读全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有，包括相关的补充、更正、澄清公告和文件）、参考资料及有关附件，确认无误。我方完全理解并接受采购文件的各项规定和要求。

- 同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料等。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

- 如中标，保证按照采购文件要求及投标文件的承诺与采购人签订合同，保证履行合同条款。

- 同意在采购文件中投标人须知规定的开标日期起遵守本投标书中的承诺且在投标有效期满之前均具有约束力。

- 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

- 完全理解贵方不一定要接受最低价的投标。

- 如有列情形之一的，我方愿意被取消中标资格（如中标），并可没收我方的投标保证金，同时继续承担其他一切法律后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的解释：

(1)提供虚假材料（承诺）谋取中标、成交的；

(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

(3)与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通的；

(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(5)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

- 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地址

电话

传真

电子邮件

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

▲不提供投标函的投标文件将被视为未实质性响应采购文件。

附件二：

技术条款偏离表

项目名称：                                      采购编号：

| 序号 | 采购文件技术规格 | 实际技术规格 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：不填写此表视作完全响应采购文件要求

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件三：

商务条款偏离表

项目名称：                                      采购编号：

| 序号 | 条款内容 | 采购文件商务条款描述 | 投标文件商务条款 | 偏离 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

说明：不填写此表视作完全响应采购文件要求

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

附件四：

投标人同类项目案例情况

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 合同时间 | 用户联系人/联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。

2.每项业绩须根据商务技术文件评分细则的要求提供证明材料；

3.投标人不按此要求填写此项内容或未按要求提供业绩证明材料将视为无业绩，不纳入评分范围。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

## 附件五： 项目团队

（1）项目负责人简历表

项目名称：                                            项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

（2）拟投入本项目组人员名单

项目名称：                                         项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/职务 | 本项目中的岗位 | 从事专业年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，投标人可按此表格复制。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日          期：  年  月  日

## 附件六：

重点项目驻场人员配置表

| 项目名称 | 每周人员配置数量 （人） | 每周配置天数 （工） | 合计工时 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保服务重点项目驻场服务 |  |  |  | 1人/天计1工时（1工时不少于8小时） |

本单位郑重承诺：

为响应招标文件：“采购服务所列的项目中含重点项目（重点项目由采购人根据现场实际维保工作开展情况另行指定），需至少提供每周不少于4个工时驻点服务”的规定要求，本单位提供上表中所列数量的驻点维保服务，并对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖章）：

日期：

（商务报价标封面，供参考）

（项目名称）              投标文件

商  务  标

投标供应商：                     （盖单位章）

法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）

年        月        日

附件一

开标一览表

项目名称：                                   项目编号：

| 报价项目 | 投标总报价 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑消防设施维保 | 大写： 小写： |  | 投标最高限价1200000元 |

说明：

- 此栏内“投标总报价”应与本附件二“投标分项报价表”中“投标总报价”相一致。

- 不提供此表格将被视为没有实质性响应采购文件,其投标文件将被拒绝。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

附件二

投标分项报价表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 地块 | 面积（平方） | 主机型号 | 回路数量 | 预估点位数量 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安平大厦 | 68422.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 31 | 2282 |  |  |
| 2 | 吴桥大厦 | 59142.00 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 14 | 2005 |  |  |
| 3 | 景怡公寓 | 9649.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 3 | 213 |  |  |
| 4 | 瑶溪四组团 | 75276.00 | 温州华安 JB-QG-HA9500 | 27 | 3750 |  |  |
| 5 | 广信大厦 | 176099.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 51 | 7588 |  |  |
| 6 | 锦桂大厦 | 65691.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 22 | 3292 |  |  |
| 7 | 兴文里大厦 | 24800.00 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 6 | 710 |  |  |
| 8 | 任宅前大厦 | 31015.00 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 13 | 1139 |  |  |
| 9 | 莲花大厦 | 101932.00 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 22 | 2536 |  |  |
| 10 | 欣翔大厦 | 58195.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 6 | 1687 |  |  |
| 11 | 芳景大厦 | 86482.00 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 27 | 6084 |  |  |
| 12 | 石坦大厦 | 84740.00 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 20 | 4193 |  |  |
| 13 | 莲花锦园 | 35359.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 12 | 1410 |  |  |
| 14 | 飞鹏大厦 | 38538.00 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 22 | 3161 |  |  |
| 15 | 新田园商场 | 42000.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 19 | 2806 |  | 商办楼 |
| 16 | 新田园文化中心 | 19500.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 8 | 1097 |  | 公园 |
| 17 | 宏国大厦 | 34000.00 | 安帝力 JB-QL-ADL88 | 12 | 1920 |  | 写字楼 |
| 18 | 聚英家园 | 106557.88 | 海湾JB-QT-GST9000 | 18 | 2366 |  |  |
| 19 | 鹿港大厦 | 55500.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 23 | 4275 |  | 写字楼 |
| 20 | 世温板块（含世界温州人家园、市民中心、缤润大厦） | 234336.70 | 北大青鸟JB-TG-JBF-11S | 114 | 20520 |  | 写字楼 |
| 21 | 南塘二组团 | 235700.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 85 | 13650 |  |  |
| 22 | 南塘五组团商办楼 | 15803.00 | 北大青鸟JBF-11S | 6 | 803 |  | 商办楼 |
| 23 | 南塘四组团 | 105231.00 | 北大青鸟JB-TG-TBF-115-50 | 44 | 5907 |  |  |
| 24 | 方正大厦 | 152590.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 43 | 8165 |  |  |
| 25 | 虞师里大厦 | 70025.39 | JB-9108AG/2016 | 16 | 1860 |  |  |
| 26 | 南浦立体车库 | 9738.00 | 北京法安通JB-QGFANT-6000 | 8 | 1082 |  |  |
| 27 | 龙泉公寓 | 40480.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 13 | 1139 |  |  |
| 28 | 美曦大厦 | 53320.00 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 15 | 1929 |  |  |
| 29 | 蝉河大厦 | 25954.00 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 8 | 1345 |  |  |
| 30 | 瓯江光影码头 | / | / | / | / |  |  |
| 31 | 瑞霞公寓 | 73215.00 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 30 | 4475 |  |  |
| 32 | 游嬉大楼 | 11811.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 5 | 608 |  | 写字楼 |
| 33 | 锦春大厦 | 141895.00 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 42 | 5565 |  |  |
| 34 | 汇车桥公寓 | 201500.00 | 北大青鸟JB-TG-TBF-115-50 | 49 | 7090 |  |  |
| 35 | 世纪公园 | / | 国泰怡安FK641B型 | 26 | 2944 |  |  |
| 36 | 上陡门浦公园 | / | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | / | / |  | 公园 |
| 37 | 尚悦园 | 187855.00 | 四川久远JB-TT-JF999 | 48 | 6921 |  |  |
| 38 | 金禾家园 | 30238.33 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 8 | 1201 |  |  |
| 39 | 金晖家园 | 55217.60 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 26 | 3123 |  |  |
| 40 | 金川家园 | 50514.36 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 13 | 1982 |  |  |
| 41 | 嘉业大楼 | 15708.74 | 北大青鸟JB-TC-JBF-11S-H | 6 | 873 |  | 商办楼 |
| 42 | 飞霞南路一号地块 | 9750.00 | 北大青鸟JBF-11S | 2 | 308 |  | 商办楼 |
| 43 | 广盛嘉园 | 135134.23 | 北大青鸟JBF-11SE-AC800-KB | 40 | 7065 |  |  |
| 44 | 金浦嘉园 | 124446.37 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 31 | 5500 |  |  |
| 45 | 金滨嘉园 | 174842.57 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 45 | 8500 |  |  |
| 46 | 鹿颂苑 | 74479 | / | / | / |  |  |
| 47 | 江岸锦苑 | 130359.97 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 39 | 5855 |  |  |
| 48 | 锦延家园 | 161728.91 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 26 | 3651 |  |  |
| 49 | 锦安大厦 | 12153.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 6 | 949 |  | 写字楼 |
| 50 | 圣门锦园 | 90851.71 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 32 | 3708 |  |  |
| 51 | 高书锦园 | 96736.00 | 四川久远JB-TT-JF999 | 14 | 1819 |  |  |
| 52 | 东瑞锦园 | 67776.27 | 北大青鸟JB-JBF-11S | 16 | 1846 |  |  |
| 53 | 航标锦园 | 152899.64 | 海湾JB-QT-GST500 | 17 | 2661 |  |  |
|  |  |  | 深圳三江JB-QTL9110 | 29 | 2072 |  |  |
| 54 | 映江锦园 | 28890.00 | 海湾JB-QT-GST500 | 11 | 1414 |  |  |
| 55 | 鑫港大厦 | 21846.00 | 海湾JB-QT-GST500 | 10 | 1376 |  |  |
| 56 | 鸿旭嘉苑 | 97824.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 44 | 5280 |  |  |
| 57 | 黄龙商业二、三 | 10925.00 | 爱德AD8000 | 3 | 350 |  | 商业楼 |
| 58 | 宏嘉大厦 | 47244.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 13 | 1896 |  |  |
| 59 | 诚远大厦 | 102000.00 | 北大青鸟JB-JBF-11S | 47 | 7379 |  | 写字楼 |
| 60 | 岠江花苑 | 59930.00 | 安帝力 JB-QL-ADL88 | 13 | 2350 |  |  |
| 61 | 广华家园 | 109296 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 41 | 6038 |  |  |
| 62 | 沁绿馨苑 | 58101.88 | JB-TT-JBF-11SF-H | 26 | 4001 |  |  |
| 63 | 东祥锦园 | 44000.00 | JB-QG-HA9500 | 10 | 1805 |  |  |
| 64 | 东润锦园 | 56000.00 | BJ-TC-JBF-11F | 29 | 4900 |  |  |
| 65 | 东达锦园 | 73000.00 | BJ-TC-JBF-11F | 57 | 3700 |  |  |
| 66 | 吕家岸锦园 | 230000.00 | JB-TGL-CL99 | 112 | 21300 |  |  |
| 67 | 榕盛嘉园 | 146900.00 | 海湾 JB-QG-GST5000H | 64 | 13600 |  |  |
| 68 | 楠江大厦 | 8022.00 | JB-QG-HA-9500 | 3 | 508 |  |  |
| 69 | 安华家园 | 110204.00 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 45 | 6860 |  |  |
|  | 投标总报价 |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 投标分项报价表内投标总报价应与本附件一中“开标一览表”投标总报价相一致。

- 不提供此表的报价，视为没有实质性响应采购文件要求。

- 本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期：  年  月  日

# 第四部分   采购内容及要求

一、服务期限

本次合同承包期为 1+1 年（第一年服务期限届满后，采购人对供应商的考核合格，双方再续签第2年合同；第一年期限届满后，采购人对供应商考核不合格时，则双方不再续签第二年合同，具体维保项目详见《康居物业消防维保各项目汇总表》）。

- 服务范围

详见：《康居物业消防维保各项目汇总表》

三、采购要求

1、详见第二部分：合同主要条款中规定的维保要求。

2、按照《浙江省消防技术服务机构从业管理规定》的要求执行，并将文件规定的维保过程产生的资料上传至系统备案。

3、▲采购服务所列的项目中含重点项目（重点项目由采购人根据现场实际维保工作开展情况另行指定），需至少提供每周不少于4个工时驻点服务。

4、投标人需确保备有足够的易损件及易损设备部件，便于及时维修和更换

4.1 以下配件或耗材应由投标人免费提供，并要求备有足够的数量供给和更换：

（1）▲涉及以下具体维保系统或装置中，单项价格在100元以下的配件（总价不高于中标价的15%，超出部分由采购人审核确认后另行支付）。

a)	火灾自动报警及联动控制系统；

b)	消火栓给水系统；

c)	自动喷水灭火系统；

d)	消防水池、屋顶水箱及稳压系统；

e)	防排烟系统；

f)	火灾应急广播或火灾应急报警装置；

g)	消防通讯系统、声光警报装置；

h)	电梯迫降的消防弱电控制及线路；

i)	防火卷帘；

j)	气体灭火系统（含气熔胶灭火系统）；

k)	消防电源监控、防火门监控、CRT图形显示等其他系统；

（2）室内外管线及支架防腐除锈处理时所需的材料；

（3）维保服务辅助耗材（如：零星修补的油漆、螺丝、润滑油、松动剂、绝缘胶带等物品）、工具等。

4.2其它配件由采购人提供。需采购人提供的配件，投标人应提前以书面形式报采购人。

4.3消防设施管理所需增加的标识、标志、操作牌等材料，报警主机，风机，消防水泵等大型设备损坏，需返回原厂维修所涉及的费用，大型吊装机械费等费用由采购人承担。

4.4设备厂家来现场技术服务所产生的费用由投标人承担。

康居物业消防维保各项目汇总表

| 序号 | 地块 | 面积（平方） | 主机型号 | 回路数量 | 预估点位数量 | 分项参考价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安平大厦 | 68422.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 31 | 2282 | 14000 |  |
| 2 | 吴桥大厦 | 59142.00 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 14 | 2005 | 12000 |  |
| 3 | 景怡公寓 | 9649.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 3 | 213 | 5000 |  |
| 4 | 瑶溪四组团 | 75276.00 | 温州华安 JB-QG-HA9500 | 27 | 3750 | 15000 |  |
| 5 | 广信大厦 | 176099.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 51 | 7588 | 35000 |  |
| 6 | 锦桂大厦 | 65691.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 22 | 3292 | 13000 |  |
| 7 | 兴文里大厦 | 24800.00 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 6 | 710 | 6000 |  |
| 8 | 任宅前大厦 | 31015.00 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 13 | 1139 | 6500 |  |
| 9 | 莲花大厦 | 101932.00 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 22 | 2536 | 20000 |  |
| 10 | 欣翔大厦 | 58195.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 6 | 1687 | 12000 |  |
| 11 | 芳景大厦 | 86482.00 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 27 | 6084 | 16000 |  |
| 12 | 石坦大厦 | 84740.00 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 20 | 4193 | 16000 |  |
| 13 | 莲花锦园 | 35359.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 12 | 1410 | 7000 |  |
| 14 | 飞鹏大厦 | 38538.00 | 海湾JB-QT-QST-5000 | 22 | 3161 | 7500 |  |
| 15 | 新田园商场 | 42000.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 19 | 2806 | 15000 | 商办楼 |
| 16 | 新田园文化中心 | 19500.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 8 | 1097 | 10000 | 公园 |
| 17 | 宏国大厦 | 34000.00 | 安帝力 JB-QL-ADL88 | 12 | 1920 | 13000 | 写字楼 |
| 18 | 聚英家园 | 106557.88 | 海湾JB-QT-GST9000 | 18 | 2366 | 21000 |  |
| 19 | 鹿港大厦 | 55500.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 23 | 4275 | 16000 | 写字楼 |
| 20 | 世温板块（含世界温州人家园、市民中心、缤润大厦） | 234336.70 | 北大青鸟JB-TG-JBF-11S | 114 | 20520 | 80000 | 写字楼 |
| 21 | 南塘二组团 | 235700.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 85 | 13650 | 47000 |  |
| 22 | 南塘五组团商办楼 | 15803.00 | 北大青鸟JBF-11S | 6 | 803 | 10000 | 写字楼 |
| 23 | 南塘四组团 | 105231.00 | 北大青鸟JB-TG-TBF-115-50 | 44 | 5907 | 21000 |  |
| 24 | 方正大厦 | 152590.00 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 43 | 8165 | 30000 |  |
| 25 | 虞师里大厦 | 70025.39 | JB-9108AG/2016 | 16 | 1860 | 14000 |  |
| 26 | 南浦立体车库 | 9738.00 | 北京法安通JB-QGFANT-6000 | 8 | 1082 | 10000 |  |
| 27 | 龙泉公寓 | 40480.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 13 | 1139 | 8000 |  |
| 28 | 美曦大厦 | 53320.00 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 15 | 1929 | 10000 |  |
| 29 | 蝉河大厦 | 25954.00 | 上海松江JB-QGZ-2002 | 8 | 1345 | 7000 |  |
| 30 | 瓯江光影码头 | / | / | / | / | 5000 |  |
| 31 | 瑞霞公寓 | 73215.00 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 30 | 4475 | 14000 |  |
| 32 | 游嬉大楼 | 11811.00 | 深圳赋安JB-L16B22-AFN5050 | 5 | 608 | 10000 | 写字楼 |
| 33 | 锦春大厦 | 141895.00 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 42 | 5565 | 28000 |  |
| 34 | 汇车桥公寓 | 201500.00 | 北大青鸟JB-TG-TBF-115-50 | 49 | 7090 | 40000 |  |
| 35 | 世纪公园 | / | 国泰怡安FK641B型 | 26 | 2944 | 11000 |  |
| 36 | 上陡门浦公园 | / | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | / | / | 8500 | 公园 |
| 37 | 尚悦园 | 187855.00 | 四川久远JB-TT-JF999 | 48 | 6921 | 35000 |  |
| 38 | 金禾家园 | 30238.33 | 温州华安JB-QG-HA-9500 | 8 | 1201 | 6000 |  |
| 39 | 金晖家园 | 55217.60 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 26 | 3123 | 11000 |  |
| 40 | 金川家园 | 50514.36 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 13 | 1982 | 10000 |  |
| 41 | 嘉业大楼 | 15708.74 | 北大青鸟JB-TC-JBF-11S-H | 6 | 873 | 10000 | 商办楼 |
| 42 | 飞霞南路一号地块 | 9750.00 | 北大青鸟JBF-11S | 2 | 308 | 6000 | 商办楼 |
| 43 | 广盛嘉园 | 135134.23 | 北大青鸟JBF-11SE-AC800-KB | 40 | 7065 | 26000 |  |
| 44 | 金浦嘉园 | 124446.37 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 31 | 5500 | 24000 |  |
| 45 | 金滨嘉园 | 174842.57 | 深圳赋安JB-L1622-FS5050 | 45 | 8500 | 34000 |  |
| 46 | 鹿颂苑 | 74479 | / | / | / | 15000 |  |
| 47 | 江岸锦苑 | 130359.97 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 39 | 5855 | 26000 |  |
| 48 | 锦延家园 | 161728.91 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 26 | 3651 | 32000 |  |
| 49 | 锦安大厦 | 12153.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 6 | 949 | 10000 | 写字楼 |
| 50 | 圣门锦园 | 90851.71 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 32 | 3708 | 18000 |  |
| 51 | 高书锦园 | 96736.00 | 四川久远JB-TT-JF999 | 14 | 1819 | 19000 |  |
| 52 | 东瑞锦园 | 67776.27 | 北大青鸟JB-JBF-11S | 16 | 1846 | 12700 |  |
| 53 | 航标锦园 | 152899.64 | 海湾JB-QT-GST500 | 17 | 2661 | 30000 |  |
|  |  |  | 深圳三江JB-QTL9110 | 29 | 2072 |  |  |
| 54 | 映江锦园 | 28890.00 | 海湾JB-QT-GST500 | 11 | 1414 | 5800 |  |
| 55 | 鑫港大厦 | 21846.00 | 海湾JB-QT-GST500 | 10 | 1376 | 10000 |  |
| 56 | 鸿旭嘉苑 | 97824.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 44 | 5280 | 19000 |  |
| 57 | 黄龙商业二、三 | 10925.00 | 爱德AD8000 | 3 | 350 | 10000 | 商业楼 |
| 58 | 宏嘉大厦 | 47244.00 | 北大青鸟JB-TT-JBF-11S | 13 | 1896 | 10000 |  |
| 59 | 诚远大厦 | 102000.00 | 北大青鸟JB-JBF-11S | 47 | 7379 | 30000 | 写字楼 |
| 60 | 岠江花苑 | 59930.00 | 安帝力 JB-QL-ADL88 | 13 | 2350 | 12000 |  |
| 61 | 广华家园 | 109296 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 41 | 6038 | 21000 |  |
| 62 | 沁绿馨苑 | 58101.88 | JB-TT-JBF-11SF-H | 26 | 4001 | 11000 |  |
| 63 | 东祥锦园 | 44000.00 | JB-QG-HA9500 | 10 | 1805 | 9000 |  |
| 64 | 东润锦园 | 56000.00 | BJ-TC-JBF-11F | 29 | 4900 | 11000 |  |
| 65 | 东达锦园 | 73000.00 | BJ-TC-JBF-11F | 57 | 3700 | 15000 |  |
| 66 | 吕家岸锦园 | 230000.00 | JB-TGL-CL99 | 112 | 21300 | 45000 |  |
| 67 | 榕盛嘉园 | 146900.00 | 海湾 JB-QG-GST5000H | 64 | 13600 | 28000 |  |
| 68 | 楠江大厦 | 8022.00 | JB-QG-HA-9500 | 3 | 508 | 5000 |  |
| 69 | 安华家园 | 110204.00 | 北大青鸟JB-TG-JBE-11S | 45 | 6860 | 20000 |  |
|  | 合计 |  |  | 1200000 |  |  |  |

# 第五部分   评标原则及方法

根据《温州市市属国有企业采购管理办法（试行）》等有关法律法规，结合本次所要项目名称的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

一、总  则

评标工作遵循公平、公正、科学、择优原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选用，推进技术进步，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。对落标单位，评委会不作任何落标解释。

二、评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标全过程由有关部门指导监督。

三、评标程序

开标后，评标委员会对各投标人的资格进行审查；然后评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查，按照采购文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

四、评标办法

本次采购采用百分制综合评分法，总分为100分；其中技术资信分60分，商务40分。即投标供应商最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标供应商和次高的投标供应商作为第一中标候选人和第二中标候选人。

五、评分细则

- 技术资信部分的评定（60分）

各评委成员按下列评分项目进行评定，每人一张评分计算表，由评标委员会成员各自评定打分并记实名。如任何一张表的一项评分内容分值超过规定的范围，则该张表无效。各评标委员会成员对各投标供应商的各项评分内容进行评审、独立打分，所有评委成员评分的算术平均值为该投标供应商技术资信部分的最后得分（四舍五入，保留小数点后二位）。

| 序号 | 评分内容 |  |  | 评分细则 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标供应商综合实力 |  |  | 具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证的，每提供1个有效认证证书得1分，最高3分（以上证书认证机构获得国家认证认可监督管理委员会批准，须提供复印件并加盖公章） | 3 |
|  |  |  |  | 根据投标供应商商业信誉、财务状况等体现投标供应商的履约能力的情况，由评委横向比较打分。 A档：3-2.1分，B档：2-1.2分，C档：1.1-0分 | 3 |
|  |  |  |  | 企业在职维保人员10人得2分，10人基础上每增加2人（不足2人不得分）加1分，最高得3分（须提供在职人员投标截止前近六个月内至少三个月的社保证明，不提供不得分） | 3 |
|  |  |  |  | 投标人具备消防设施专业承包二级及以上资质得2分，具备建筑施工安全许可证得1分，最高3分。 | 3 |
| 2 | 投标供应商业绩 |  |  | 提供自2020年1月1日以来的类似消防设施维护保养项目业绩，合同签订金额每累积50万元得1分，最高为14分。(业绩时间认定以合同签订时间为准，须提供合同复印件并加盖公章)。 | 14 |
| 3 | 投标服务方案 | 维保实施方案 |  | 根据投标供应商所提供的维保实施方案，包括方案的科学性、合理性、可行性等对整个项目的可行性是否合理，综合比较打分。 A档：4-2.8分 B档：2.7-1.5分，C档：1.4-0分 | 4 |
|  |  | 维保服务质量承诺 |  | 根据投标供应商对项目服务质量承诺进行横向对比打分。 A档：4-2.8分 B档：2.7-1.5分，C档：1.4-0分 | 4 |
|  |  | 管理服务人员配备 | 人员配备 | 人员投入、服务员工配备情况（根据为本项目配置的主管人员、专业人员概况，各类人员数量和专业素质，各部门、各岗位人员配置等的专业化、合理化等，需提供相关人员的履历证明材料）。 A档：5-3.5分 B档：3.4-2分，C档：1.9-0分 | 5 |
|  |  |  | 项目负责人 | 拟派项目负责人相关情况： - ①全日制本科及以上学历证书得2分，全日制大专学历证书得1分； - ②具有一级注册消防工程师的得3分； 注：提供相关证书复印件并加盖公章，并同时提供投标截止前近六个月内至少三个月的社保证明，未提供不得分，两者缺一不可，否则不得分。 | 5 |
|  |  | 增值服务 |  | 根据投标供应商所提供的增值服务承诺进行横向对比打分。 A档：3-2.1分，B档：2-1.2分，C档：1.1-0分 | 3 |
|  |  | 应急预案 |  | 根据投标供应商所提供的应急预案，包括方案的科学性、合理性、可行性等对整个项目的可行性是否合理，综合比较打分。 A档：3-2.1分，B档：2-1.2分，C档：1.1-0分 | 3 |
|  |  | 维保驻场 |  | 采购人指定的重点项目需维保人员驻场服务，以1人/天为1个工时计算：每周驻场1个工时得1分，每增加1个工时加1分，以此类推，10个工时得10分，最高10分。 评审依据以投标人承诺书为准。 | 10 |

注：

（1）以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖投标供应商有效的公章。

（2）评标委员会、采购机构在项目评审直至合同签订、履约期间，有权要求投标供应商出具投标文件中的合同文本原件，予以确认其的真实性和有效性，如出现与事实不符等情况，将根据有关规定以“提供虚假材料谋取中标”予以处理。

（3）技术评分标准中，“A档”以该分项方案/措施的表述详尽、科学、操作性强、可信度高等为划分标准；“B档”以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面满足采购需求基本要求为划分标准；“C档”以该分项方案/措施的表述细致度、可操作性、科学性等方面较差为划分标准。

（4）以上评分保留小数1位（四舍五入）。

（5）投标文件未提供评分项目内容的，该项按零分处理，且不受最低分值限制。

- 2. 商务评分（40分）：

- 2.1满足采购文件要求且投标报价的最低价作为评标基准价；

- 2.2有效供应商的投标报价等于评标基准价时，其最终报价评分值为满分40分；

- 2.3其他供应商的价格分按以下公式计算：

商务分得分=（评审基准价/供应商投标报价）×价格权值×100（四舍五入后保留小数2位，价格权值为40%）

- 2.4▲如供应商报价超过项目采购预算金额或最高限价，其投标文件作无效标处理。

- 2.5▲所有供应商商务报价均超过项目采购预算金额或最高限价，项目按流（废）标处理，重新组织采购程序。

3.有效投标供应商的综合得分为技术资信分和商务（报价）分的总和。

4.中标供应商需在中标后三天内出具项目维保成本构成说明及维保服务质量保证承诺书。

评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

国企采购活动现场确认声明书

温州市康居物业管理有限公司:

浙江华耀建设咨询有限公司：

本人经由                                    负责人          合法授权参加 建筑消防设施维保（重）（项目编号：      ） 国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 一、本单位与采购人之间 R不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系，□与                                          （供应商名称）之间存在下列利害关系                                                ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                                                    。

- 三、现已清楚知道并严格遵守采购法律法规和现场纪律。

- 四、我发现                                   供应商之间存在或可能存在上述第二条第                项利害关系。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

2023年   月  日

说明：开标后填写完毕，发送至邮箱406216823@qq.com 。